浙江医院三墩院区液氧、液氮及医用瓶装气体采购需求

- 采购需求清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | 430 | 立方米 |  |  |
| 2 | 40L 瓶装氧气 | 200 | 瓶 |  |  |
| 3 | 40L 瓶装氮气 | 100 | 瓶 |  |  |
| 4 | 40L 瓶装C02 | 300 | 瓶 |  |  |
| 5 | 10L 瓶装氧气 | 100 | 瓶 |  |  |
| 6 | 4L 瓶装氧气 | 2000 | 瓶 |  |  |
| 7 | 3L 瓶装氧气 | 500 | 瓶 |  |  |
| 8 | 2L 瓶装氧气 | 40 | 瓶 |  |  |
| 9 | 液氮 | 2000 | 升 |  |  |

- 注：以上数量为一年的预估数量，结算以实际发生量进行计算。

- 服务需求

1、日常维护：负责承担液氧站内设备：汇流排设备、低温贮罐、汽化器、调压装置、管道、管道法兰附件，的维修保养，负责承担对压力表、安全阀按《压力容器管理条例》定期年检更换，每月对于所有设备进行专项检查，维护，保养，每年进行年度专职检査，均要提供日常维护保养记录表单等数据（作为检查依据）。

2、需定期更换或检査液氧罐体配件如爆破片、易损配件法兰件等，且在我方备用至少一套，以应对突发情况.

3、乙方专业的设备操作人员会对氧气站的低温储罐、汽化器、调压装置、管道设备等进行例行的检查、维护、保养，并填写检査、维护、 保养记录。

4、服务期间，遇突发情况，响应时间必须在2小时内到达现场处理。

5、每年乙方组织一次由工程师为组长的专业检查组，对氧气站的储罐、管道、蒸发器、调压装置设备进行年度专职的检查，并将检査结果报医院的对口管理部门，同时报省级或杭州市质量技术监督局。

6、乙炔的检测及排放方案：乙方定期每年检测一次液氧的乙炔含量，当检测到乙炔含量超过国家标准规定的0.1x10-6时，即对液氧贮罐里的液氧进行排放和补充新的液氧。检测人员在现场检测到乙炔含量超过标准规定值时，即将检测结果报告公司，公司在检测结果出来后的12小时内，组织新的医用液氧和调集空的液氧槽车到达现场进行液氧贮罐内的液氧排放（排至空的液氧槽车内，运至安全地方处理）和新的医用液氧补充。并对贮罐进行置换，直至贮罐内的乙炔含量符合国家标准要求。排放和补充操作按低温贮罐操作规程执行。

7、产品质量要求：确保供货产品质量，严禁以次充好，需提供相关生产资质证书以及产品检测报告等。

8、其它技术类指导以及配合医院完成其他工作事宜，如应急预案演练等。

- 其他材料报价：

| - 序号 | - 货物名称 | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 40L钢瓶 | - 1 | - 只 |  |  |
| - 2 | - 10L钢瓶 | - 1 | - 只 |  |  |
| - 3 | - 4L钢瓶 | - 1 | - 只 |  |  |
| - 4 | - 3L钢瓶 | - 1 | - 只 |  |  |
| - 5 | - 2L钢瓶 | - 1 | - 只 |  |  |

- 注：有需求时按照该报价清单价格采购货物。