浙江医院三墩院区锅炉房维护保养采购需求

- 1.维保设备列表

| - 序号 | - 设备名称 | - 型号/规格 | - 数量 | - 品牌 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 卧式蒸汽锅炉 | - WNS1-1.0-Q.Y | - 1台 | - 力聚 |  |
| - 2 | - 蒸汽发生器 | - LJPZ1-1.0-Q | - 1台 | - 力聚 | - 涉及发明专利 |
| - 3 | - 真空热水机组 | - YHZRQ-100NW | - 1台 | - 力聚 |  |
| - 4 | - 真空热水机组 | - YHZRQ-200NW | - 3台 | - 力聚 |  |
| - 5 | - 电锅炉 | - ZRD-80W | - 3台 | - 力聚 |  |
| - 6 | - 软水装置 | - / | - 1套 | - / |  |
| - 7 | - 蒸汽锅炉补水泵 | - CR3-21 | - 2台 | - 格兰富 |  |
| - 8 | - 供暖热循环泵（大） | - TX3-200L-4 | - 3台 | - 江潮电机 | - 功率30KW |
| - 9 | - 供暖热循环泵（小） | - YX3-160M2-2 | - 2台 | - 江潮电机 | - 功率15KW |
| - 10 | - 供暖热循环泵电控柜 | - / | - 5台 | - / |  |
| - 11 | - 热水循环泵（高区） | - WIR65-100 | - 4台 | - 威乐水泵 | - 功率2.2KW |
| - 12 | - 热水循环泵（低区） | - WIR40-100 | - 4台 | - 威乐水泵 | - 功率0.75KW |
| - 13 | - 热水循环泵控制柜 | - / | - 1台 | - 威乐 |  |
| - 14 | - 隔膜罐 | - 0.45m³ | - 2台 | - / |  |
| - 15 | - 分气缸 | - DN150 | - 1台 | - / |  |
| - 16 | - 热交换器 | - 6m³ | - 2只 | - / |  |
| - 17 | - 热交换器 | - 4m³ | - 2只 | - / |  |

- 2.维保服务需求

2.1设备维保主要内容

| 序号 | 设备名称 | 常规维保事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卧式蒸汽锅炉 | 控制箱线路检查、线端及螺丝紧固、卫生清理 |
| 2 |  | 燃烧器线路检查、线端及螺丝紧固、卫生清理 |
| 3 |  | 燃烧器燃气阀组、进气阀组等过滤清洗 |
| 4 |  | 压力控制开关线路检查保养 |
| 5 |  | 水位控制检查（高水位、中水位、满水位、超低水位） |
| 6 |  | 排污阀、补水泵以及补水装置检查保养 |
| 7 |  | 水位计、压力表清洗检查保养 |
| 8 |  | 锅筒结垢情况检查 |
| 9 | 蒸汽发生器 | 控制柜内PLC控制器、BP100燃烧控制器、水泵控制器、各电路元器件、线路、面屏的检查维护保养 |
| 10 |  | 燃烧器进气量、火力大小等检查调试维护 |
| 11 |  | 蒸汽发生器超温保护、烟温保护、缺水保护、超压保护、给水温度、蒸汽温度、烟气温度、水处理器、给水泵等等以及各传感器和线路的紧固维护保养 |
| 12 |  | 安全阀、疏水阀、排污阀、汽水分离器、主汽阀检查保养 |
| 13 |  | 隔膜泵油位检查及添加 |
| 14 |  | 给水、回水、蒸汽压力表的检查调试维护保养 |
| 15 |  | 盘管结构情况检查、结垢酸洗（每年至少一次） |
| 16 | 电锅炉 | 控制箱线路检查、线端及螺丝紧固、卫生清理 |
| 17 |  | 电热管线路检查、线端及螺丝紧固、卫生清理 |
| 18 |  | 压力控制开关线路检查、极限压力开关线路检查保养 |
| 19 |  | 介质温度、空调温度传感器检查更换 |
| 20 |  | 硅胶防爆片、隔膜阀片检查更换 |
| 21 |  | 锅炉换热器水室结垢检查，清理保养 |
| 22 |  | 电热管、接触器、空开、导线绝缘等检查维护保养 |
| 23 | 真空热水机组 | 控制箱线路检查、线端及螺丝紧固、卫生清理 |
| 24 |  | 燃烧器线路检查、线端及螺丝紧固、卫生清理 |
| 25 |  | 燃烧器喷嘴、离子棒、光电管、燃烧头清洗及检查维护 |
| 26 |  | 燃烧器供油管过滤网、油泵过滤网、阀组过滤网清洗检查 |
| 27 |  | 压力控制开关线路检查、极限压力开关线路检查保养 |
| 28 |  | 介质温度、空调温度传感器检查更换 |
| 29 |  | 硅胶防爆片、隔膜阀片检查更换 |

2.2其他需求

2.2.1 投标方资质需求：保证我院相关设备（锅炉）售后服务，能满足设备正常使用要求。

2.2.2 投标方需提供24小时响应服务，在接到我方报修后1小时内给予恢复解决，若发生紧急情况需现场处理解决，则需2小时内到达现场处理解决，完成后需出具维修记录单保存。

2.2.3 投标方需出具锅炉设备维保的季度、年度维保计划，每次维护保养结束后提供服务单交于采购方留底保存。

2.2.4 投标方未能按要求及时处理解决设备相关问题，应按采购方规定要求进行处罚。

2.2.5 蒸汽锅炉除日常按照保养计划外，三大附件及其配件维修、更换、保养、检验、测试（压力表、水位计、安全阀），特种设备到期监督检验费用（内检两年一次、外检一年一次）、水质化验检测（半年一次）、压力表检验（半年一次）、安全阀检验（一年一次）所涉及的检验检测费用均包含在报价内。

2.2.6 蒸汽锅炉水处理设备（水箱、水泵、树脂）整套系统的维护保养，如水箱清洗、水泵润滑、树脂更换的相关费用均包含在报价内。

2.2.7 蒸汽锅炉机组性能测试（压力控制准确度动作调试、安全装置动作试验、水位控制动作试验、燃气阀组动作试验、燃烧器燃气流量调整、燃烧器油压调整、燃烧器风量调整、燃烧器配件及元器件检修维保、燃烧器燃烧效能调试、锅炉排烟测试、补水装置及补水泵测试）。安全装置包括安全阀、燃烧器、压力控制器、风压检测、熄火锁定、水位控制。

2.2.8 蒸汽发生器机组性能测试（压力温度控制准确度、安全装置动作试验、水位控制动作试验、零压阀动作试验、燃烧器燃气流量调整、燃烧器风量调整、燃烧器过滤清洗、燃烧器配件及元器件检修维保、燃烧器燃烧状态性能调试、排烟测试、燃烧效率测试、水流量调整、水处理器测试）。安全装置含安全阀、压力控制器、风压检测、熄火锁定、水位控制、蒸汽超温保护、烟温保护、缺水保护、蒸汽超压保护、给水超压保护、水位控制。

2.2.9 真空热水机组性能测试（超压控制准确度试验、安全装置动作试验、燃气阀组动作试验、燃气流量调整、油压调整、风量调整、排烟测试、水泵控制准确度测试）。安全装置包含超压、风压检测、熄火锁定、超温检测等。

2.2.10 供暖热媒、热水循环泵主要维保项目：加注润滑油（1年至少2次）、轴封漏水处理、循环泵前后管路阀门损坏更换，所涉及材料包含在内。

2.2.11 供暖热媒、热水循环泵控制柜主要维保项目：线路检查及紧固，连接点可靠性检查，电子元器件损坏时更换（确保更换配件为原厂配件），并保持电控柜卫生清洁，所涉及材料包含在内。

2.2.12 分气缸（含DN25阀门3只、DN25疏水器1只、DN80阀门2只、DN50阀门1只），分气缸及阀门的跑、冒、滴、漏处理及更换，所涉及材料包含在内。

2.2.13 热交换器（含安全阀、排污阀、压力表、温度表及其他管路阀门）发生故障或损坏时及时维修更换，所涉及材料包含在内。

2.2.14对班组成员进行相关的日常操作培训、注意事项、应急处理流程等（至少一年一次），培训完成后出具培训记录单留档保存。