污水站：维保设备清单：
	序号
	设备名称
	产品型号/规格
	数量
	生产单位
	备注

	1
	污水处理系统控制柜
	BKY-Ⅱ
	1
	通环环保
	

	2
	加药泵
	YS561-2
	2
	普罗斯特
	

	3
	药剂桶
	V=1m³
	4
	/
	

	4
	排泥泵
	WQ-10-10-0.75
	3
	蓝深集团
	沉淀池底部

	5
	提升泵
	/
	2
	/
	调节池底部

	6
	鼓风机
	BK5006
	3
	百事德
	

	7
	自动格栅除污机
	/
	1
	/
	

	8
	除臭装置
	/
	1
	/
	UV紫外线光解


六、设备维保需求：
	序号
	项目
	工作内容
	备注维保周期

	1
	阀门管路系统
	所有阀芯部位加注润滑脂
	按委托方要求或根据现状判断决定维修、维保或更换周期

	
	
	蝶阀、闸阀、球阀手动检查
	

	2
	格栅系统
	格栅支架除锈防腐等
	一年一次

	
	
	格栅设备检查、外观防腐防锈
	每3个月为周期润滑齿轮组件、每6个月为周期补充、更换电机机油

	3
	污水泵系统
	检查电气控制是否正常并维护修理
	每个月至少一次/污水泵故障时

	
	
	清理水泵吸入口垃圾缠绕物
	

	
	
	自耦装置按需耦合调整
	

	
	
	配套液位计检查及更换
	

	
	
	污水泵提升管路检查修复（下池作业）
	

	4
	鼓风机系统
	补充电机轴承内润滑油，检查油质及更换新油
	每一个月补充、更换电机轴承内润滑油（黄油）

	
	
	检查齿轮润滑油油质及更换添加新油
	每两个半月更换齿轮润滑油（机油）

	
	
	清洗烘干空气滤清器
	按委托方要求或根据现状判断决定维修、维保或更换周期

	
	
	检修并及时调整油嘴滴油数量
	

	
	
	检查皮带松紧程度、调整张紧度及更换损坏的皮带
	

	
	
	检查风机压力表并校准
	

	
	
	检查电气控制是否正常
	

	
	
	外观及零配件除锈防腐
	

	5
	加药装置系统
	检查电气控制是否正常
	按委托方要求或根据现状判断决定维修、维保或更换周期

	
	
	检修设备阀门接头是否松动及老化
	

	
	
	加药管路清洗、反洗
	每个月至少一次

	
	
	计量泵流量校准
	按委托方要求或根据现状判断决定维修、维保或更换周期（每个月至少清洗一次）

	
	
	易损件接头定期更换
	

	
	
	背压阀定期检查、检查流量是否正常
	

	
	
	计量泵膜片按需清洗
	

	
	
	消毒效果（便携式总氯检测仪）核实
	

	6
	污水工艺系统巡检

	污水站相关池体巡查并做好巡查记录
	每个月至少一次

	
	
	保证当次巡检找出问题及提出解决方案
	

	
	
	污水站整体运行能力体检、水质检查
	每年两次

	7
	电气控制柜系统
	检查空气开关并维护
	按委托方要求或根据现状判断决定维修、维保或更换周期

	
	
	检查继电器并维护
	

	
	
	检查交流接触器并维护
	

	
	
	重新紧固接线端子
	

	
	
	检修控制面板按钮、旋钮开关、指示灯等接线及触点
	

	
	
	检修调试程序异常
	

	
	
	检查PLC 控制模板，并根据设备使用要求提供技术升级方案
	

	8
	除臭设备
	除臭设备检查，离子发生器维修、紫外线灯管维修等
	每个月至少一次

	10
	其它
	其它未提及的设备报修检修等项目
	按委托方要求或根据现状判断决定维修、维保或更换周期

	11
	清洁卫生
	打扫污水处理站，保持整齐、干净
	每次来巡查时完成

	12
	台账记录
	每次按规范要求做好污水维保台账记录、并提供每次维修保养检查记录单作为备案资料
	每次来巡查时完成

	13
	配合工作
	配合医院完成其他工作事宜，如应急预案演练和安全隐患排查等
	每年一次



在线系统维保：
1.日常维护：一周一次维护，持证上岗，采样管路清洗，24小时应急响应，报修后4小时内应到场维修，。
2.包含所有配件，耗材，常用备品备件更换（含管、阀、连接件等），质控校验等所用费用。（PH计传感器每年更换一次，余氯检测传感器每年更换一次，包含废液处理费用。）
3.对比检测费用。每月一次，如cod,氨氮，PH对比等
[bookmark: _GoBack]4.计量检测费用（第三方）每年一次。
	序号
	需求项目
	内容

	1
	日用耗材
	COD、氨氮在线检测仪试剂等

	2
	质控校准
	COD、氨氮、pH、总氯在线检测仪质控、校准标液

	3
	三方比对
	指标COD、氨氮、pH比对测试

	4
	备品备件
	COD、氨氮、pH、总余氯在线监测设备、流量计、数采仪、采样器、视频门禁

	5
	应急响应
	异常超标处理配合工作

	6
	运维管理
	在线维保人员、交通费、管理费

	7
	其他
	其他费用
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