污水站：维保设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 产品型号/规格 | 数量 | 生产单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理系统控制柜 | BKY-Ⅱ | 1 | 通环环保 |  |
| 2 | 加药泵 | YS561-2 | 2 | 普罗斯特 |  |
| 3 | 药剂桶 | V=1m³ | 4 | / |  |
| 4 | 排泥泵 | WQ-10-10-0.75 | 3 | 蓝深集团 | 沉淀池底部 |
| 5 | 提升泵 | / | 2 | / | 调节池底部 |
| 6 | 鼓风机 | BK5006 | 3 | 百事德 |  |
| 7 | 自动格栅除污机 | / | 1 | / |  |
| 8 | 除臭装置 | / | 1 | / | UV紫外线光解 |

六、设备维保需求：

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 备注维保周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门管路系统 | 所有阀芯部位加注润滑脂 | 按委托方要求或根据现状判断决定维修、维保或更换周期 |
|  |  | 蝶阀、闸阀、球阀手动检查 |  |
| 2 | 格栅系统 | 格栅支架除锈防腐等 | 一年一次 |
|  |  | 格栅设备检查、外观防腐防锈 | 每3个月为周期润滑齿轮组件、每6个月为周期补充、更换电机机油 |
| 3 | 污水泵系统 | 检查电气控制是否正常并维护修理 | 每个月至少一次/污水泵故障时 |
|  |  | 清理水泵吸入口垃圾缠绕物 |  |
|  |  | 自耦装置按需耦合调整 |  |
|  |  | 配套液位计检查及更换 |  |
|  |  | 污水泵提升管路检查修复（下池作业） |  |
| 4 | 鼓风机系统 | 补充电机轴承内润滑油，检查油质及更换新油 | 每一个月补充、更换电机轴承内润滑油（黄油） |
|  |  | 检查齿轮润滑油油质及更换添加新油 | 每两个半月更换齿轮润滑油（机油） |
|  |  | 清洗烘干空气滤清器 | 按委托方要求或根据现状判断决定维修、维保或更换周期 |
|  |  | 检修并及时调整油嘴滴油数量 |  |
|  |  | 检查皮带松紧程度、调整张紧度及更换损坏的皮带 |  |
|  |  | 检查风机压力表并校准 |  |
|  |  | 检查电气控制是否正常 |  |
|  |  | 外观及零配件除锈防腐 |  |
| 5 | 加药装置系统 | 检查电气控制是否正常 | 按委托方要求或根据现状判断决定维修、维保或更换周期 |
|  |  | 检修设备阀门接头是否松动及老化 |  |
|  |  | 加药管路清洗、反洗 | 每个月至少一次 |
|  |  | 计量泵流量校准 | 按委托方要求或根据现状判断决定维修、维保或更换周期（每个月至少清洗一次） |
|  |  | 易损件接头定期更换 |  |
|  |  | 背压阀定期检查、检查流量是否正常 |  |
|  |  | 计量泵膜片按需清洗 |  |
|  |  | 消毒效果（便携式总氯检测仪）核实 |  |
| 6 | 污水工艺系统巡检 | 污水站相关池体巡查并做好巡查记录 | 每个月至少一次 |
|  |  | 保证当次巡检找出问题及提出解决方案 |  |
|  |  | 污水站整体运行能力体检、水质检查 | 每年两次 |
| 7 | 电气控制柜系统 | 检查空气开关并维护 | 按委托方要求或根据现状判断决定维修、维保或更换周期 |
|  |  | 检查继电器并维护 |  |
|  |  | 检查交流接触器并维护 |  |
|  |  | 重新紧固接线端子 |  |
|  |  | 检修控制面板按钮、旋钮开关、指示灯等接线及触点 |  |
|  |  | 检修调试程序异常 |  |
|  |  | 检查PLC 控制模板，并根据设备使用要求提供技术升级方案 |  |
| 8 | 除臭设备 | 除臭设备检查，离子发生器维修、紫外线灯管维修等 | 每个月至少一次 |
| 10 | 其它 | 其它未提及的设备报修检修等项目 | 按委托方要求或根据现状判断决定维修、维保或更换周期 |
| 11 | 清洁卫生 | 打扫污水处理站，保持整齐、干净 | 每次来巡查时完成 |
| 12 | 台账记录 | 每次按规范要求做好污水维保台账记录、并提供每次维修保养检查记录单作为备案资料 | 每次来巡查时完成 |
| 13 | 配合工作 | 配合医院完成其他工作事宜，如应急预案演练和安全隐患排查等 | 每年一次 |

在线系统维保：

1.日常维护：一周一次维护，持证上岗，采样管路清洗，24小时应急响应，报修后4小时内应到场维修，。

2.包含所有配件，耗材，常用备品备件更换（含管、阀、连接件等），质控校验等所用费用。（PH计传感器每年更换一次，余氯检测传感器每年更换一次，包含废液处理费用。）

3.对比检测费用。每月一次，如cod,氨氮，PH对比等

4.计量检测费用（第三方）每年一次。

| 序号 | 需求项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日用耗材 | COD、氨氮在线检测仪试剂等 |
| 2 | 质控校准 | COD、氨氮、pH、总氯在线检测仪质控、校准标液 |
| 3 | 三方比对 | 指标COD、氨氮、pH比对测试 |
| 4 | 备品备件 | COD、氨氮、pH、总余氯在线监测设备、流量计、数采仪、采样器、视频门禁 |
| 5 | 应急响应 | 异常超标处理配合工作 |
| 6 | 运维管理 | 在线维保人员、交通费、管理费 |
| 7 | 其他 | 其他费用 |