# 需求

## 一、货物需求一览表

| 序号 | 设备及材料名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频无油压缩机 | - 变频无油压缩机 - 输出压力范围: 0.45-0.85 MPa，功率=37kW，最大容积流量≥6.4M3/Min，空气品质100%无油。 - 高性能两级压缩螺杆主机； - 电机：HPM混合永磁电机； - 冷却系统：三管并列式冷却器；冷热区隔离；独立变频风扇；最高环境温度为46℃； - 控制系统：一体化整合内置变频器；智能控制系统；易于操作的节能控制器；多语言切换。 | 台 | 1 | 英格索兰、阿特拉斯、必康美德 |
| 2 | 不锈钢水气分离过滤器 | 处理量：≥6.6M3/Min，过滤精度：1µm，过滤效率99%。 | 支 | 1 | 国产优质 |
| 3 | 管道、阀门及配件 | 紫铜管道Φ28及阀门 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 4 | 阻燃电缆线 | ZR-YJV4×25+1×16 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 5 | 机房管路设备拆除 |  | 项 | 1 |  |
| 6 | 设备吊装费 |  | 次 | 1 |  |
| 7 | 原空压机重组 | 原德尔格空压机重组成完整的2台空压机 | 项 | 1 |  |

## 二、技术规格及配置

总体要求：

主要设备按推荐品牌投标，也可选用推荐品牌以外的产品，但所投标产品需提供相关质量材料和产品说明书，证明此项产品参数符合本项目技术参数要求。

★空压机设备技术参数

- 空压机为变频无油螺杆机，输出压力范围: 0.45-0.85 MPa，功率=37kW，最大容积流量≥6.4M3/Min，空气品质100%无油。

- 主机：高性能两级压缩螺杆主机；AGMA12级齿轮；不锈钢第二级转子，转子表面经过喷丸处理，增加粗糙度后，将有机的高温树脂嵌入二硫化钼MoS2分子树脂机械地包嵌在粗躁的表面，耐久，防氧且不易碎；超级涂层，在转子和机座表面都需经过超级涂层的处理，经过机械和化学等处理工序，来保证涂层极薄的厚度并牢牢粘附在转子和机座表面；优质推力滚珠轴承。

- 冷却系统：三管并列式冷却器；冷热区隔离；独立变频风扇；最高环境温度为46℃

- 电机：HPM混合永磁电机。

- 控制系统：一体化整合内置变频器；智能控制系统；易于操作的节能控制器；多语言切换。

- 压缩空气/气体洁净度符合ISO 8573-1:2010指标。

提供产品说明书证明以上参数是否满足技术参数要求。

★压缩空气水气分离器

不锈钢水气分离过滤器，处理气量≥6.6m3/min，过滤精度：1µm，过滤效率99%。

机房无缝不锈钢管

★不锈钢管道为S30408以上；提供无缝不锈钢管材质不含有害物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份的第三方检测报告；

★不锈钢管生产商的特种设备制造许可证（压力管道元件）；

★不锈钢管符合GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011的检测报告；

★不锈钢管特种设备型式试验证书（压力管道元件）。

其它

- 配套电缆线及管路、阀门等包含在投标总价中。

- 设备安装及管道焊接由中标人实施，包含在投标总价中。

★安装施工时，须保证医院压缩空气系统正常供应，并提供不停气施工措施。