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[bookmark: _Toc28101037][bookmark: _Toc37674465][bookmark: _Toc99307057]一、货物需求一览表
	序号
	设备及材料名称
	型号及规格
	单位
	数量
	推荐品牌

	1
	变频无油压缩机
	1、 变频无油压缩机
2、 输出压力范围: 0.45-0.85 MPa，功率=37kW，最大容积流量≥6.4M3/Min，空气品质100%无油。
3、 高性能两级压缩螺杆主机；
4、 电机：HPM混合永磁电机；
5、 冷却系统：三管并列式冷却器；冷热区隔离；独立变频风扇；最高环境温度为46℃；
6、 控制系统：一体化整合内置变频器；智能控制系统；易于操作的节能控制器；多语言切换。
	台
	1
	英格索兰、阿特拉斯、必康美德

	2
	不锈钢水气分离过滤器
	处理量：≥6.6M3/Min，过滤精度：1µm，过滤效率99%。
	支
	1
	国产优质

	3
	管道、阀门及配件
	紫铜管道Φ28及阀门
	项
	1
	国产优质

	4
	阻燃电缆线
	ZR-YJV4×25+1×16
	项
	1
	国产优质

	5
	机房管路设备拆除
	
	项
	1
	

	6
	设备吊装费
	
	次
	1
	

	7
	原空压机重组
	原德尔格空压机重组成完整的2台空压机
	项
	1
	


[bookmark: _Toc28101038][bookmark: _Toc37674466][bookmark: _Toc99307058]二、技术规格及配置
总体要求：
主要设备按推荐品牌投标，也可选用推荐品牌以外的产品，但所投标产品需提供相关质量材料和产品说明书，证明此项产品参数符合本项目技术参数要求。
[bookmark: _Hlk101724747]★空压机设备技术参数
1、 空压机为变频无油螺杆机，输出压力范围: 0.45-0.85 MPa，功率=37kW，最大容积流量≥6.4M3/Min，空气品质100%无油。
2、 主机：高性能两级压缩螺杆主机；AGMA12级齿轮；不锈钢第二级转子，转子表面经过喷丸处理，增加粗糙度后，将有机的高温树脂嵌入二硫化钼MoS2分子树脂机械地包嵌在粗躁的表面，耐久，防氧且不易碎；超级涂层，在转子和机座表面都需经过超级涂层的处理，经过机械和化学等处理工序，来保证涂层极薄的厚度并牢牢粘附在转子和机座表面；优质推力滚珠轴承。
3、 冷却系统：三管并列式冷却器；冷热区隔离；独立变频风扇；最高环境温度为46℃
4、 电机：HPM混合永磁电机。
5、 控制系统：一体化整合内置变频器；智能控制系统；易于操作的节能控制器；多语言切换。
6、 压缩空气/气体洁净度符合ISO 8573-1:2010指标。
提供产品说明书证明以上参数是否满足技术参数要求。
[bookmark: _Toc95825923]★压缩空气水气分离器
不锈钢水气分离过滤器，处理气量≥6.6m3/min，过滤精度：1µm，过滤效率99%。
机房无缝不锈钢管
★不锈钢管道为S30408以上；提供无缝不锈钢管材质不含有害物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份的第三方检测报告；
★不锈钢管生产商的特种设备制造许可证（压力管道元件）；
★不锈钢管符合GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011的检测报告；
★不锈钢管特种设备型式试验证书（压力管道元件）。
其它
1、 配套电缆线及管路、阀门等包含在投标总价中。
2、 设备安装及管道焊接由中标人实施，包含在投标总价中。
★安装施工时，须保证医院压缩空气系统正常供应，并提供不停气施工措施。

