排污指标检测服务需求

浙江医院环保指标检测服务，按采购人要求定期进行两大院区排污（废水、废气）环保指标检测，并及时出具有效的第三方检测报告。

需实现的主要功能或者目标：需供应商现场取样，按照国家和地方相关检测方法和标准，严格按采购人要求完成相应的检测技术服务任务

需满足的质量、服务、安全、时限等要求： 按现行的相关技术规范和标准实施。；按照国家和地方相关检测方法和标准，严格按采购人要求完成相应的检测技术服务任务；积极配合采购人完成临时性检测技术服务任务； 对一切检测数据和检验结果保密，除法律规定外，未经采购人书面同意不得泄露给任何第三方。； 检测结束后10天内出具检测报告给采购人。

废水、废气（有组织排放）和废气（无组织排放） 检测要求

| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 污水处理站周界 | 温度，气压，风速，风向 | 甲烷 | 手工 | 非连续采样至少4个 | 1次/季 | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法(HJ604-2017) |
| 2 | 废气 | 污水处理站周界 | 温度，气压，风速，风向 | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样至少4个 | 1次/季 | 空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法GBT14675-1993 |
| 3 | 废气 | 污水处理站周界 | 温度，气压，风速，风向 | 氨(氨气) | 手工 | 非连续采样至少4个 | 1次/季 | 环境空气氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法HJ534-2009 |
| 4 | 废气 | 污水处理站周界 | 温度，气压，风速，风向 | 氯 | 手工 | 非连续采样至少4个 | 1次/季 | HJ/T30甲基橙分光光度法 |
| 5 | 废气 | 污水处理站周界 | 温度，气压，风速，风向 | 硫化氢 | 手工 | 非连续采样至少4个 | 1次/季 | 空气质量硫化氢甲硫醇甲硫醚二甲二硫的测定气相色谱法GB/T14678-1993 |
| 6 | 废水 | DW00l | 流量 | pH值 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/12小时 | 水质pH值的测定玻璃电极法GB6920-1986 |
| 7 | 废水 | DW001 | 流量 | 色度 | 手工 | / | / | / |
| 8 | 废水 | DW001 | 流量 | 悬浮物 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/周 | 水质悬浮物的测定重量法GB11901-1989 |
| 9 | 废水 | DW001 | 流量 | 五日生化需氧量 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 | 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法HJ505-2009 |
| 10 | 废水 | DW001 | 流量 | 化学需氧量 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/周 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017 |
| 11 | 废水 | DW001 | 流量 | 阴离子表面活性剂 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 | 水质阴离子表面活性剂的测定流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ826-2017) |
| 12 | 废水 | DW001 | 流量 | 氨氮(NH3-N) | 手工 | / | / | / |
| 13 | 废水 | DW001 | 流量 | 石油类 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 | 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法(HJ637-2018) |
| 14 | 废水 | DW001 | 流量 | 动植物油 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 | 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法(HJ637-2018) |
| 15 | 废水 | DW001 | 流量 | 挥发酚 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 | 水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009 |
| 16 | 废水 | DW001 | 流量 | 总氰化物 | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 | 水质氰化物的测定容量法和分光光度法(HJ484—2009) |
| 17 | 废水 | DW00 | 流量 | 总余氯(以C1计) | 手工 | / | / | / |
| 18 | 废水 | DW001 | 流量 | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | 手工 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/月 | 水质粪大肠菌群的测定多管发酵法(HJ/T347.2-2018) |
| 19 | 废水 | DW001 | 流量 | 肠道致病菌 | 手工 | / | / | / |
| 20 | 废水 | DW00 | 流量 | 肠道病毒 | 手工 | / | / | / |