浙江医院三墩院区冷冻机组和风冷热泵

维保服务需求

一、服务范围

本项目维保设备包括中央空调离心机3台，风冷热泵5台，具体清单如下：

| 序号 | 类型 | 品牌 | 规格型号 | 功率 | 机组编号 | 数量 | 使用地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷离心机 | 开利 | 19XR7170C89VHG52 | 554KW | XRCS1049 | 1 | 门诊楼负一层 |
| 2 | 水冷离心机 | 开利 | 19XR7170C89VHG52 | 554KW | XRCS1048 | 1 |  |
| 3 | 水冷离心机 | 开利 | 19XR7170C89VHG52 | 423KW | XRCS1047 | 1 |  |
| 4 | 螺杆式风冷热泵 | 开利 | 30XQ430 | 207KW | XQS1551 | 1 | 手术室 |
| 5 | 螺杆式风冷热泵 | 开利 | 30XQ430 | 207KW | XQS1552 | 1 |  |
| 6 | 螺杆式风冷热泵 | 开利 | 30XQ430 | 120KW | XQS1512 | 1 | 静配中心 |
| 7 | 螺杆式风冷热泵 | 开利 | 30XQ430 | 131KW | XQS1513 | 1 | 血液科 |
| 8 | 螺杆式风冷热泵 | 盾安 | FWRMC040G | 40KW | F2212060096 | 1 | 检验科 |

1.提供每年二次年检服务（机组开机及关机时），对机组进行全面检查，并在服务期内至少更换一次冷冻油、油过滤器、干燥过滤器等固定耗材。

2.机组运行期间，提供每月1次定期巡检服务，对机组、配电箱及控制柜进行全面检查。

3.提供运行期间24小时的应急维修服务。在接到甲方故障报修后，在30分钟内做出技术响应，3小时内到达现场维修，针对故障原因进行调整处理，直到故障消除、设备恢复正常使用为止。

二、服务内容

（一）中央空调水冷冷冻机组维保内容

1、开机前的检查保养工作：

在机组运行之前，对机组进行一次全面检修处理。 给系统增压，进行泄漏检查。 检查油槽、油加热器和油温。 检查水温传感器零点，高、低压力传感器零点。检查调整微型处理机控制部分设定值。 检查和测试所有运行控制和安全控制功能。 检测机组操作和机组运行参数。 所有电器连接、电缆、控制及三相安全检查。 检查启动器的运行，检查压缩机启动接触器触点是否需要打磨及磨损情况。 检查机组制冷剂量，并对机组全面检漏。 检测压缩机马达绕阻绝缘度。 检查机组震动，异常温度及噪声状况。 检查压缩机上下载情况。 分析运行性能。 检查油加热器运行是否正常。 检查调制马达运行情况。 清洗机组冷凝器内铜管。 检查机组安全保护和运行报警控制是否正常。 检查液位、油位是否正常。 检查抽气装置的运行状态； 配合检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、 冷却水泵、冷却塔、阀门等） 待系统和机组运行稳定后，记录运行状态参数； 与操作人员一起温习操作步骤和用户记录。

- 2.机组运行期间的检查工作：

- 除紧急故障维修外，每月对机组例行检查一次，以其将故障消灭在萌芽之中，避免较大故障的发生。 检查运行记录，了解机组近段时间的运行情况，对记录数据进行分析，看有否异常的情况，对异常情况统一进行检查；

- 检查机组在运行中各项技术数据及电脑控制中心的程序； 检查控制板各指示灯工作状态； 检查制冷循环系统，检查冷媒量是否适当，必要时作适当调整； 检查润滑系统的油量； 检查系统运转时的回油状况是否良好； 检查调整微电脑控制中心的设定值和运行保护设定值； 检查电器控制部份，对有关元件作适当的调整； 检查系统运转时能量加御载系统是否工作正常 ； 机组运行时校核其温度，压力，电流百分比值是否正确； 检查水流开关工作是否正常；检查热交换器的效果，使机组在节能的情况下高效率运行； 检查机组震动，有否异常温度及噪声状况； 检查机组配电箱、控制柜。日常需要紧固接头、整理线束、清理 浮灰，并及时更换有故障的空开、接触器等电气配件。 提交工作报告。

- 3.机组停机时间的检查工作：

- 检查压缩机——电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务： 记录电压；用兆欧表测量和记录电机绕组的电阻； 检查密封情况； 检查入口导叶操作机构和联接机构；润滑需要润滑的部位。

- 检查压缩机润滑油系统的下列各项： 更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器； 进行润滑油和油过滤器的检查； 检查油泵、密封和电机； 检查加热器和恒温器；

- 检查所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器、油过滤器和电 磁阀等。 执行下列各项操作:检查电机启动器： 执行诊断检查程序； 清洁接触器或建议更换； 检查连接机构； 用兆欧表测量电机绝缘电阻； 检查所有接线端，并拧紧； 检查过载保护装置，并取油样检查；空载运行启动器（或在启动前）。

- 检查控制中心，确定下列各项： 执行诊断检查程序； 检查安全停机运行状态；检查所有接线端，并拧紧； 检查显示数据的精度和设定值。 检查抽气装置的下列各项： 检查抽气装置的运行； 更换润滑油； 更换干燥过滤器； 清洗盘管进液管的孔板； 清洗污染的气体过滤器； 清洁电磁阀； 清洁抽气装置，检查清洗浮球阀； 检查加热器的运行； 检查确认所有部件的运行状态正常，记录压力控制设定点。

- 检查冷凝器的下列各项： 检查水流量； 检查水流开关的运行。 检查蒸发器的下列各项： 检查水流量； 检查水流开关运行状态； 检查制冷剂液面。

- 检查系统的下列各项： 进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理； 记录视液镜的状态； 检查制冷循环，确认处于正常平衡状态； 检查冷却水和冷冻水的热交换。

- 总的项目检查包括下列各项： 遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层； 完成上述维护工作后，清洁设备和周围环境

- （二）风冷热泵机组维保内容

- 1.开机检查 进行下列各项检修，以便能正确评价设备的状态，为运行季节作好准备：

- 检查确认压缩机系统，执行下列各项操作： 检修电机启动器： 执行诊断检修程序，检修所有控制器是否有明显问题； 测量厂方设定的控制器设定值有无改变； 清洁接触器或建议更换； 维护测试连接机构； 保养所有接线端，包括接触器上的接点，过载保护器，端子排以及压缩机电机端子排上的接头连接紧密牢靠；

- 检修控制面板，确定下列各项： 测试安全停机运行状态； 维护所有接线端，并拧紧； 设定显示数据的精度和设定值； 保养水流开关的控制情况；

- 2.常规巡检服务内容 进行下列各项检查，确保机组运行高效、可靠：

- 维护确认通常的运行条件和运行状态； 记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方； 按要求调节运行控制； 确认油位和制冷剂量充注正常； 模拟启动器、继电器和控制元件； 检查风冷冷凝器风机和电机运行状态； 与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录。

- 3.停机检查 用兆欧表测量电机绕组电阻，并记录好； 确认压缩机的油位是否正常； 进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求补充制冷剂； 拧紧接触器和电机端子箱内的电源线； 清洁所有连接接头，如有必要按要求更换； 保养测试所有继电器、运行控制装置和安全保护装置； 维护所有控制装置、安全保护装置、卸载装置和外部联锁跨接装。

- （三）中央空调水系统定压装置

- 检查维护控制单元内部线路；检查调整程序控制参数 检查维护补水阀组、补压阀组、泄压阀组；检查维护系统压力监测及罐体水量监测；胶囊检查及排污处理。

- 三、货物（维保耗材）

| - 序号 | - 报价项目 | - 内容（品牌） | - 数量 | - 单位 | - 单价（元） | - 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 开利离心式冷水机组（3台：2大1小） | - 冷冻油 | - 9 | - 桶 |  |  |
| - 2 |  | - 油过滤器 | - 3 | - 个 |  |  |
| - 3 |  | - 干燥滤芯 | - 3 | - 个 |  |  |
| - 4 |  | - 冷媒回收过滤器 | - 3 | - 个 |  |  |
| - 5 |  | - 冷凝器物理清洗 | - 6 | - 次 |  |  |
| - 6 | - 风冷热泵（5台） | - 冷冻油 | - 10 | - 桶 |  |  |
| - 7 |  | - 油过滤器 | - 10 | - 个 |  |  |
| - 8 | - 总价 |  |  |  |  |  |

- 备注：1.报价包含上述保养耗材、维保人工费；2.报价含干燥过滤器和保养需要的制冷剂，不包含系统泄露、维修所需要的制冷剂。3.报价含全年维修人工费，零配件损坏另外结算。

- 不包含在报价内的材料清单

| 配件名称 | 单位 | 备注 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IOB模块 | 元/件 | 19XR系列离心机组 |  |  |
| 油加热器 | 元/件 | 19XR系列离心机组 |  |  |
| 温度传感器 | 元/件 | 19XR系列离心机组 |  |  |
| ISM启动模块 | 元/件 | 19XR系列离心机组 |  |  |
| 安全阀 | 元/件 | 19XR系列离心机组 |  |  |
| 压力变送器 | 元/件 | 19XR系列离心机组 |  |  |
| 导叶执行机构 | 元/套 | 19XR系列离心机组 |  |  |
| ICVC控制屏（含程序加载） | 元/套 | 19XR系列离心机组 |  |  |
| 扩压器执行机构 | 元/套 | 19XR系列离心机组 |  |  |
| 压力传感器 | 元/件 | 19XR系列离心机组 |  |  |
| 压缩机保护板（含程序加载） | 元/块 | 30X系列螺杆机组 |  |  |
| 控制屏（含程序加载） | 元/块 | 30X系列螺杆机组 |  |  |
| EXV模块 | 元/块 | 30X系列螺杆机组 |  |  |
| 主电路板（含程序加载） | 元/块 | 30X系列螺杆机组 |  |  |
| 安全阀 | 元/件 | 30X系列螺杆机组 |  |  |
| 电磁阀线圈及底座 | 元/套 | 30X系列螺杆机组 |  |  |
| 吸气温度传感器 | 元/件 | 30X系列螺杆机组 |  |  |
| AUX1模块 | 元/块 | 30X系列螺杆机组 |  |  |
| 热敏式流量开关 | 元/件 | 30X系列螺杆机组 |  |  |
| 压力传感器 | 元/件 | 30X系列螺杆机组 |  |  |
| 水温传感器 | 元/件 | 30X系列螺杆机组 |  |  |
| R134A制冷剂（13.6Kg/桶） | 元/桶 | 30X/19XR机组 |  |  |
| 换热器密封件 | 元/件 | 19X系列离心机组 |  |  |
| 振动测试 | 元/压缩机 | 含报告出具 |  |  |
| 涡流探伤 | 元/筒体 | 含筒体清洗及报告出具 |  |  |