浙江医院三墩院区冷冻机组和风冷热泵
维保服务需求

一、服务范围
本项目维保设备包括中央空调离心机3台，风冷热泵5台，具体清单如下：
	序号
	类型
	品牌
	规格型号
	功率
	机组编号
	数量
	使用地点

	1
	水冷离心机
	开利
	19XR7170C89VHG52
	554KW
	XRCS1049
	1
	门诊楼负一层

	2
	水冷离心机
	开利
	19XR7170C89VHG52
	554KW
	XRCS1048
	1
	

	3
	水冷离心机
	开利
	19XR7170C89VHG52
	423KW
	XRCS1047
	1
	

	4
	螺杆式风冷热泵
	开利
	30XQ430
	207KW
	XQS1551
	1
	手术室

	5
	螺杆式风冷热泵
	开利
	30XQ430
	207KW
	XQS1552
	1
	

	6
	螺杆式风冷热泵
	开利
	30XQ430
	120KW
	XQS1512
	1
	静配中心

	7
	螺杆式风冷热泵
	开利
	30XQ430
	131KW
	XQS1513
	1
	血液科

	8
	螺杆式风冷热泵
	盾安
	FWRMC040G
	40KW
	F2212060096
	1
	检验科


1.提供每年二次年检服务（机组开机及关机时），对机组进行全面检查，并在服务期内至少更换一次冷冻油、油过滤器、干燥过滤器等固定耗材。
[bookmark: _GoBack]2.机组运行期间，提供每月1次定期巡检服务，对机组、配电箱及控制柜进行全面检查。 
3.提供运行期间24小时的应急维修服务。在接到甲方故障报修后，在30分钟内做出技术响应，3小时内到达现场维修，针对故障原因进行调整处理，直到故障消除、设备恢复正常使用为止。
二、服务内容 
（一）中央空调水冷冷冻机组维保内容 
1、开机前的检查保养工作：
在机组运行之前，对机组进行一次全面检修处理。 给系统增压，进行泄漏检查。 检查油槽、油加热器和油温。 检查水温传感器零点，高、低压力传感器零点。检查调整微型处理机控制部分设定值。 检查和测试所有运行控制和安全控制功能。 检测机组操作和机组运行参数。 所有电器连接、电缆、控制及三相安全检查。 检查启动器的运行，检查压缩机启动接触器触点是否需要打磨及磨损情况。 检查机组制冷剂量，并对机组全面检漏。 检测压缩机马达绕阻绝缘度。 检查机组震动，异常温度及噪声状况。 检查压缩机上下载情况。 分析运行性能。 检查油加热器运行是否正常。 检查调制马达运行情况。 清洗机组冷凝器内铜管。 检查机组安全保护和运行报警控制是否正常。 检查液位、油位是否正常。 检查抽气装置的运行状态； 配合检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、 冷却水泵、冷却塔、阀门等） 待系统和机组运行稳定后，记录运行状态参数； 与操作人员一起温习操作步骤和用户记录。 
2.机组运行期间的检查工作：
除紧急故障维修外，每月对机组例行检查一次，以其将故障消灭在萌芽之中，避免较大故障的发生。 检查运行记录，了解机组近段时间的运行情况，对记录数据进行分析，看有否异常的情况，对异常情况统一进行检查； 
检查机组在运行中各项技术数据及电脑控制中心的程序； 检查控制板各指示灯工作状态； 检查制冷循环系统，检查冷媒量是否适当，必要时作适当调整； 检查润滑系统的油量； 检查系统运转时的回油状况是否良好； 检查调整微电脑控制中心的设定值和运行保护设定值； 检查电器控制部份，对有关元件作适当的调整； 检查系统运转时能量加御载系统是否工作正常 ； 机组运行时校核其温度，压力，电流百分比值是否正确； 检查水流开关工作是否正常；检查热交换器的效果，使机组在节能的情况下高效率运行； 检查机组震动，有否异常温度及噪声状况； 检查机组配电箱、控制柜。日常需要紧固接头、整理线束、清理 浮灰，并及时更换有故障的空开、接触器等电气配件。 提交工作报告。 
3.机组停机时间的检查工作： 
检查压缩机——电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务： 记录电压；用兆欧表测量和记录电机绕组的电阻； 检查密封情况； 检查入口导叶操作机构和联接机构；润滑需要润滑的部位。 
检查压缩机润滑油系统的下列各项： 更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器； 进行润滑油和油过滤器的检查； 检查油泵、密封和电机； 检查加热器和恒温器； 
检查所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器、油过滤器和电 磁阀等。 执行下列各项操作:检查电机启动器： 执行诊断检查程序； 清洁接触器或建议更换； 检查连接机构； 用兆欧表测量电机绝缘电阻； 检查所有接线端，并拧紧； 检查过载保护装置，并取油样检查；空载运行启动器（或在启动前）。 
检查控制中心，确定下列各项： 执行诊断检查程序； 检查安全停机运行状态；检查所有接线端，并拧紧； 检查显示数据的精度和设定值。 检查抽气装置的下列各项： 检查抽气装置的运行； 更换润滑油； 更换干燥过滤器； 清洗盘管进液管的孔板； 清洗污染的气体过滤器； 清洁电磁阀； 清洁抽气装置，检查清洗浮球阀； 检查加热器的运行； 检查确认所有部件的运行状态正常，记录压力控制设定点。 
检查冷凝器的下列各项： 检查水流量； 检查水流开关的运行。 检查蒸发器的下列各项： 检查水流量； 检查水流开关运行状态； 检查制冷剂液面。 
检查系统的下列各项： 进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理； 记录视液镜的状态； 检查制冷循环，确认处于正常平衡状态； 检查冷却水和冷冻水的热交换。 
总的项目检查包括下列各项： 遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层； 完成上述维护工作后，清洁设备和周围环境
（二）风冷热泵机组维保内容 
1.开机检查 进行下列各项检修，以便能正确评价设备的状态，为运行季节作好准备： 
检查确认压缩机系统，执行下列各项操作： 检修电机启动器： 执行诊断检修程序，检修所有控制器是否有明显问题； 测量厂方设定的控制器设定值有无改变； 清洁接触器或建议更换； 维护测试连接机构； 保养所有接线端，包括接触器上的接点，过载保护器，端子排以及压缩机电机端子排上的接头连接紧密牢靠； 
检修控制面板，确定下列各项： 测试安全停机运行状态； 维护所有接线端，并拧紧； 设定显示数据的精度和设定值； 保养水流开关的控制情况； 
2.常规巡检服务内容 进行下列各项检查，确保机组运行高效、可靠： 
维护确认通常的运行条件和运行状态； 记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方； 按要求调节运行控制； 确认油位和制冷剂量充注正常； 模拟启动器、继电器和控制元件； 检查风冷冷凝器风机和电机运行状态； 与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录。 
3.停机检查 用兆欧表测量电机绕组电阻，并记录好； 确认压缩机的油位是否正常； 进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求补充制冷剂； 拧紧接触器和电机端子箱内的电源线； 清洁所有连接接头，如有必要按要求更换； 保养测试所有继电器、运行控制装置和安全保护装置； 维护所有控制装置、安全保护装置、卸载装置和外部联锁跨接装。 
（三）中央空调水系统定压装置 
检查维护控制单元内部线路；检查调整程序控制参数 检查维护补水阀组、补压阀组、泄压阀组；检查维护系统压力监测及罐体水量监测；胶囊检查及排污处理。
三、货物（维保耗材）
	序号
	报价项目
	内容（品牌）
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	开利离心式冷水机组（3台：2大1小）
	冷冻油
	9
	桶
	
	

	2
	
	油过滤器
	3
	个
	
	

	3
	
	干燥滤芯
	3
	个
	
	

	4
	
	冷媒回收过滤器
	3
	个
	
	

	5
	
	冷凝器物理清洗
	6
	次
	
	

	6
	风冷热泵（5台）
	冷冻油
	10
	桶
	
	

	7
	
	油过滤器
	10
	个
	
	

	8
	总价
	
	


备注：1.报价包含上述保养耗材、维保人工费；2.报价含干燥过滤器和保养需要的制冷剂，不包含系统泄露、维修所需要的制冷剂。3.报价含全年维修人工费，零配件损坏另外结算。
不包含在报价内的材料清单
	配件名称
	单位
	备注
	单价
	备注

	IOB模块
	元/件
	19XR系列离心机组
	
	

	油加热器
	元/件
	19XR系列离心机组
	
	

	温度传感器
	元/件
	19XR系列离心机组
	
	

	ISM启动模块
	元/件
	19XR系列离心机组
	
	

	安全阀
	元/件
	19XR系列离心机组
	
	

	压力变送器
	元/件
	19XR系列离心机组
	
	

	导叶执行机构
	元/套
	19XR系列离心机组
	
	

	ICVC控制屏（含程序加载）
	元/套
	19XR系列离心机组
	
	

	扩压器执行机构
	元/套
	19XR系列离心机组
	
	

	压力传感器
	元/件
	19XR系列离心机组
	
	

	压缩机保护板（含程序加载）
	元/块
	30X系列螺杆机组
	
	

	控制屏（含程序加载）
	元/块
	30X系列螺杆机组
	
	

	EXV模块
	元/块
	30X系列螺杆机组
	
	

	主电路板（含程序加载）
	元/块
	30X系列螺杆机组
	
	

	安全阀
	元/件
	30X系列螺杆机组
	
	

	电磁阀线圈及底座
	元/套
	30X系列螺杆机组
	
	

	吸气温度传感器
	元/件
	30X系列螺杆机组
	
	

	AUX1模块
	元/块
	30X系列螺杆机组
	
	

	热敏式流量开关
	元/件
	30X系列螺杆机组
	
	

	压力传感器
	元/件
	30X系列螺杆机组
	
	

	水温传感器
	元/件
	30X系列螺杆机组
	
	

	R134A制冷剂（13.6Kg/桶）
	元/桶
	30X/19XR机组
	
	

	换热器密封件
	元/件
	19X系列离心机组
	
	

	振动测试
	元/压缩机
	含报告出具
	
	

	涡流探伤
	元/筒体
	含筒体清洗及报告出具
	
	





