
浙江医院（三墩院区）污水处理站提升系统改造项目
采购需求及清单

一、项目基本情况
为加快补齐医疗污水处理设施短板，提高污染治理能力，省生态环境厅制定《关于进一步提升医疗机构污水治理能力的实施意见》（环办水体〔2021〕19号），《实施意见》明确指出，医疗机构对照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466—2005）要求，参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029—2013），深化污水收集处理设施状况排摸，重点排查设施配备、污水排放等情况。

三墩院区原污水处理站调节池提升泵一大一小，流量难以控制，直接影响加药消毒量和消毒效果，并且难以控制环保监测的总余氯指标，进水缺少流量计，污水提升管道为碳钢材质，腐蚀严重，有破损风险。调节池池深7米，检修爬梯已腐蚀严重，检修人员已无法正常上下爬梯，需另行借助其他下池工具，安全隐患较大。水泵支架同样腐蚀严重，建议更换。
二、改造内容
1）污水提升泵：Q=50m3/h，H=10m，N=4kW，数量1台，配12#镀锌槽钢安装支架。

2）电磁流量计：DN100，量程 0-150m³/h，4-20mA 信号输出，数量 2套。

3）提升管道：De108*4、焊接，304不锈钢材质，数量12米，含不锈钢弯头、法兰等配件；钢丝软管，DN100、厚6mm及加固件，数量10米。
4）爬梯（带护笼）：尺寸φ0.7米*7米高，SS304不锈钢材质，数量1座。
三、改造清单
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	品牌

	1
	污水提升泵
	Q=50m3/h，H=10m，N=4kW，配水泵及手拉葫芦吊架，做法12#镀锌槽钢支架，防腐
	台
	1
	上海凯泉

	2
	电磁流量计
	DN100，量程 0-150m³/h，4-20mA 信号输出
	台
	2
	杭州美仪

	3
	不锈钢管
	De108*4、焊接，304不锈钢材质，带弯头、法兰等配件
	米
	12
	/

	4
	钢丝软管
	DN100、厚6mm及加固件
	米
	10
	/

	5
	爬梯
（带护笼）
	尺寸φ0.7米*7米高，SS304不锈钢材质
	座
	1
	/

	6
	开孔
	墙体开孔及堵漏,DN100
	处
	2
	/





