浙江医院蒸发器维护保养服务项目需求

灵隐院区9号楼TLZ500/1.0蒸汽发生器、软水器、换热器等维护保养服务，以下是具体服务要求：

●观看历史报错记录，对报错的故障进行根源上进行排除

●燃料供应管路检查：1)、燃气阀组检查；2)、燃气管路气密性检

查；3)、燃气过滤器杂质检查；4)、检查燃料管路是否通畅。

●检查燃烧器：1)、火焰检测器(电眼)清扫受光面；2)、检查点火

针放电是否正常，表面有无裂痕；3),检查燃烧火焰是否正常；

4)、检查燃烧时，燃烧器声音是否有异常；5)、清洗离子探针；

6)、清洗点火针；7）、清洗燃烧纤维网。

●检查空气过滤系统：1)检查过滤海绵是否按要求及时清洗；2)检

查不锈钢滤网是否有堵塞

●检查冷凝水排放系统：清除冷凝水排放遗留颗粒物杂质

●督促客户做好空气过滤系统的保养

●督促客户做好水质化验、水质管理。

●检查燃烧耗量是否正常。

●用内窥镜检查水管是否结垢，如发现有结垢现象，要及时做好水

质管理工作，并清洗水管。●电器部分：1)、线路是否有松动、老化、失灵；2)、检查电器元

件是否可靠、过载；3)、电器保护装置是否正常。

● 检测锅炉再点联锁装置：：1）低水位保护；2）、超压保护；

3）、熄火保护；4）、排烟温度超高保护。

● 烟气检测：包括烟气成份分析及尾烟温度检测，检查燃烧是否

正常工作。

● 燃烧头颗粒物清理。● 本体主机部分：

1. 全面清理烟管、烟道等杂质。

2. 全面清洗燃烧气道灰尘、颗粒物等杂质

3. 全面检查水路、水管，有水垢及时清理。

4.全面检查换热器本体是否有破裂及漏水的地方。

● 燃烧器部分：

全面清理燃烧头颗粒物、点火针、离子针、空气过滤器、燃气过滤

器等，对燃烧情况重新给予检测。

● 控制部分：

检修及检测电器元件、检查控制线路，清理控制箱集灰，每个控制

点进行检测