## Sheet1
浙江医院两院区预防性试验
保电测试项目 | [7 empty] | 单价 | 总价
院区 | 变电站名称 |  | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 试验类型
三墩 | 高压 | 高配 | 变压器 | 台 | 7 | 1600kVA干变 | ①测量绕组的直流电组；②铁芯对地绝缘电阻测量③测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比；④绕组连同套管的交流耐压试验
|  |  | 10kV高压开关柜 | 台 | 9 | ABB中置柜 | ①测量每相导电回路的电阻； ②交流耐压试验； ③测量绝缘电阻
|  |  | 微电保护及自动装置 |  | 14 |  | 外观检测；保护装置二次回路检查
|  |  | 直流系统 | 系统 | 1 |  | 直流系统及应急电源蓄电池充放电试验和内阻试验
|  |  | 避雷器 | 只 | 2 |  | 避雷器绝缘电阻试验,金属氧化锌避雷器直流1mA电压及0.75UImAx泄露电流
|  |  | 10KV高压电缆 | 条 | 9 |  | ①测量绝缘电阻；②非破坏性直流耐压试验及泄漏电流测量；③相位检查；
| 低压 |  | 电容柜 | 台 | 14 |  | 电容检测；外观检测，螺丝紧固
|  |  | 低压开关柜 | 台 | 74 |  | 外观检测，螺丝紧固
| 高压 | 全科医生临床培养基地 | 10KV变压器 | 台 | 2 | 630kVA干变 | ①测量绕组的直流电组；②铁芯对地绝缘电阻测量③测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比；④绕组连同套管的交流耐压试验
|  |  | 10KV高压开关柜 | 台 | 2 | 环网柜 | ①测量每相导电回路的电阻； ②交流耐压试验； ③测量绝缘电阻
|  |  | 10KV高压电缆 | 条 | 2 |  | ①测量绝缘电阻；②非破坏性直流耐压试验及泄漏电流测量；③相位检查；
| 低压 |  | 电容柜 | 台 | 2 |  | 电容检测；外观检测，螺丝紧固
|  |  | 低压开关柜 | 台 | 7 |  | 外观检测，螺丝紧固
灵隐院区 | 高压 | 高配 | 10KV变压器 | 台 | 4 | 1000kVA干变 | ①测量绕组的直流电组；②铁芯对地绝缘电阻测量③测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比；④绕组连同套管的交流耐压试验
|  |  | 10KV高压开关柜 | 台 | 6 | 环网柜 | ①测量每相导电回路的电阻； ②交流耐压试验； ③测量绝缘电阻
|  |  | 直流系统 | 系统 | 1 |  | 直流系统及应急电源蓄电池充放电试验和内阻试验
|  |  | 避雷器 | 只 | 2 |  | 避雷器绝缘电阻试验,金属氧化锌避雷器直流1mA电压及0.75UImAx泄露电流
|  |  | 10KV高压电缆 | 条 | 6 |  | ①测量绝缘电阻；②非破坏性直流耐压试验及泄漏电流测量；③相位检查；
| 低压 |  | 电容柜 | 台 | 4 |  | 电容检测；外观检测，螺丝紧固
|  |  | 低压开关柜 | 台 | 24 |  | 外观检测，螺丝紧固
| 高压 | 干部保健楼 | 10KV变压器 | 台 | 2 | 630kVA干变 | ①测量绕组的直流电组；②铁芯对地绝缘电阻测量③测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比；④绕组连同套管的交流耐压试验
|  |  | 10KV高压开关柜 | 台 | 2 | 环网柜 | ①测量每相导电回路的电阻； ②交流耐压试验； ③测量绝缘电阻
|  |  | 避雷器 | 只 | 2 |  | 避雷器绝缘电阻试验,金属氧化锌避雷器直流1mA电压及0.75UImAx泄露电流
|  |  | 10KV高压电缆 | 条 | 2 |  | ①测量绝缘电阻；②非破坏性直流耐压试验及泄漏电流测量；③相位检查；
| 低压 |  | 电容柜 | 台 | 2 |  | 电容检测；外观检测，螺丝紧固
|  |  | 低压开关柜 | 台 | 5 |  | 外观检测，螺丝紧固
税金（6%） | [7 empty] | 0
合计总价： | [7 empty] | 0