浙江医院UPS维保需求
	一
	巡检（八次/每年 每季度/两次）
	1、UPS 输入线路、空开、电压、电流检查。
2、UPS 主机带载情况、内部除尘。
3、UPS 输出线路、空开、电压、电流检查。
4、UPS 主机保护负载电源/电力勘查。
5、UPS 主机断电情况下对 UPS 电源系统内部所有端子进行物理检查。
6、检查内部所有控制线路及带电线路是否绝缘良好。
[bookmark: _GoBack]7、检查蓄电池开路电压、闭路电压，内阻、温度、充电电流、充电电压、是否漏液/膨胀/变形，电池连接线，直流空开检查。

	二
	提供巡检 UPS数据形成文字巡检单，并建立 UPS 档案。

	三
	检查 UPS 室通风环境。

	四
	检测 UPS  AC-DC 逆变切换试验。

	五
	7*24*365 电话技术支持，4006807805。

	六
	现场服务，响应时间0.5小时，两小时到场。



