| 项目名称 | 三墩院区无线一键报警系统升级改造项目 |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 企业性质（大型、中型、小型、微型） |  |
| 报价（万元） |  |
| 联系人 |  |
| 手机号码 |  |
| 邮箱 |  |

技术参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线报警主机 |  | 【技术参数】 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、防区数量：64路 max 3、继电器数量：64路 max 4、日志容量：5000条 5、传输距离：1200米（空旷） 6、硬件接口：RJ45*1，WIFI*1 7、安装方式：壁挂安装 8、供电方式：AC220V（自带电源适配器） 9、设备功耗：功耗≤20W 10、工作温度：–10℃～+55℃ 11、工作湿度：10％--90％ 12、使用环境：室内 【功能特性】 1、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 2、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（标配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 3、外接键盘：支持8个报警键盘接入 4、报警管理：支持报警键盘、遥控器、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 5、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报、APP推送、发送邮件等报警事件指示功能 6、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 7、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 8、子系统管理：支持16个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 9、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 10、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 11、用户管理：支持32个网络用户，包括1个管理员、1个安装员，30个操作员 12、无线通讯：采用RF433双向无线通讯技术，AES-128加密 ★提供设备CE证书； | 台 | 30 |  |
| 2 | 无线紧急按钮 |  | 【技术参数】 1、设备类型：无线紧急按钮 2、使用环境：室内 3、外壳材质：防火ABS，阻燃环保 4、无线通讯：RF433，传输距离(空旷)：800m 5、安装方式：螺丝或背胶安装 6、工作电源：3V，标配CR2450电池X1 7、待机时间：待机时间大于或等于2年(每天20次触发情况下) 8、工作温度：-10 °C 至 55 °C 9、工作湿度：10% 至 90% 【产品功能】 1、报警功能：按钮触发报警（按钮内嵌设计，防止误触发） 2、无线通讯：采用RF433M双向无线通讯技术，支持AES-128加密和跳频技术，信息传输更加安全可靠 3、自复位设计：报警触发后，可自动复位 4、信号强度指示：支持在探测器端展示信号强度，便于安装 5、环境温度指示：支持实时检测探测器安装环境的温度 6、防拆报警：探测器被打开或移开安装墙面会触发防拆报警 | 个 | 504 |  |
| 3 | 报警管理平台 （600路授权） |  | ★支持防区管理数量10000个（提供第三方检测报告）； 支持报警预案功能，报警发生时按照预案应对处理； 支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、园区卡口事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人脸识别事件、消防事件、热成像事件、行为分析事件； ★支持CS客户端对入侵报警设备子系统状态展示、布撤防、消警、报警防区展示、旁路、旁路恢复等操作（提供第三方检测报告）； 支持可配置的联动动作包括：实时预览界面弹出、录像、抓图、IO输出、短信、语音播报等； ★支持获取报警主机的防区及扩展防区信息（提供第三方检测报告）； 支持一定时间段内重复报警自动合并，时长规则可配。 ★支持接入紧急报警设备，包含报警盒、报警箱、报警柱（提供第三方检测报告）； 支持对设备、报警、隐患数据进行统计； ★支持接收紧急报警事件，并通过事件联动实现联动预览、对讲、开箱（仅报警柱支持）、开警灯（报警箱、报警柱支持）操作（提供第三方检测报告）； 平台收到报警后，支持在地图上进行报警弹框提示，并联动显示视频、回放、抓图、平面图； ★支持对扩展防区进行布防、撤防、旁路恢复操作；支持接收扩展防区的上报事件（提供第三方检测报告）； 支持按报警名称、类型查询历史报警信息。 支持处理误报警时，显示当前设备近七天已发生过的误报次数，对于多次发生误报的设备可进行转隐患处理； ★实现报警主机与视频监控联动，报警事件平台弹窗与医院现有的综合安防管理平台（ISC）、安消一体化管理平台免费无缝对接，并出具承诺函（加盖设备厂家公章）； | 套 | 1 |  |
| 4 | 网络接警机 |  | 【技术参数】 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过网络防区模块扩展至256路，可接入499台报警主机； 3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至128路； 4、日志容量：20万条（事件记录含短视频，支持外接硬盘扩容）； 5、传输距离：网络传输无限制（局域网可达），RS485传输800米； 6、硬件接口：RS485*2、RJ45*2，PSTN*1，4G模块接口*1，SATA*1，685串口*1； 7、安装方式：3U机柜式安装或桌面式安装； 8、供电方式：AC220V（自带电源适配器）； 9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤50W； 10、工作温度：–10℃～+55℃； 11、工作湿度：10％--90％； 12、使用环境：室内； 【功能特性】 1、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理； 2、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报； 3、外接键盘：支持8个报警键盘接入； 4、报警管理：支持报警键盘、WEB、客户端软件、中心平台进行报警管理操作； 5、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能； 6、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理； 8、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 9、子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能； 10、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置； 11、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机； 12、WEB接警：支持WEB接警管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 超五类网线 |  | 导体：非屏蔽为φ0.48mm纯度99.99％无氧铜导体，直流电阻20℃≤9.5Ω/100米材料符合ROHS，绝缘：HDPE性能介电常数和衰减正切损耗角稳定，且绝缘机械性能及环境性能满足YD/T 760和YD/T 1019标准，绝缘颜色和色序满足GB/T6995.2-2008和YD/T 1019，材料符合ROHS和REACH，抗张强度≥16％Mpa，伸长率≥300％，护套：PVC 聚氯乙烯，安全性能，环境性能，安全性能符合GB/T8815-2008 H-70和YD/T1019的要求，符合ROHS的要求，老化前伸长率≥150％，抗张13.5Mpa；老化后伸长率≥125％，抗张≥12.5Mpa。单层成品外径：φ5.0±0.3mm，被覆厚度：0.55±0.1mm。 ★为保证产品质量，提供第三方检测报告。 | 米 | 2700 |  |
| 6 | RVV2*1.5电源线 |  | ◆ 导体使用多股裸铜或镀锡铜丝,导体符合第5种导体要求。 ◆ 聚氯乙烯绝缘 ◆ 多芯成缆（可附加填充及包带） ◆ 聚氯乙烯护套 ◆ 额定电压Uo/U为300/300V及300/500V ◆ 本电缆长期允许工作温度不超过70℃ 产品认证：中国质量认证中心CCC认证 执行标准：GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.3-2012 ★为保证产品质量，提供第三方检测报告。 | 米 | 2700 |  |
| 7 | 辅材 |  | PVC线槽、膨胀螺丝、胶布、结构胶、水晶头、标签纸等。 | 批 | 1 |  |
| 8 | 施工服务 |  | - 线路布置、设备安装及调试。 - 本项目必须严格遵循智能化施工规范，确保施工质量与工艺达到高标准要求。这包括但不限于新设备的精准安装与调试，以及对所有线缆进行规范整理，保证线路整齐、标识清晰、连接牢固。 | 项 | 1 |  |
| 9 | 维保服务 |  | - 自双方签署竣工验收报告之日起，进入保修期（5年）。在保修期内，对于因设备质量问题导致的故障，供应商承担免费维修或更换责任，但因人为破坏、不可抗力等非设备质量因素造成的损坏除外。 - 故障响应时间不超过30分钟，对于小故障应在2小时内完成修复，大故障需在4小时内修复并恢复正常运行。如经判定确属器材质量问题，供应商将无条件为用户更换全新设备，并建立系统回访巡检制度，定期为用户提供技术服务与咨询，保障系统长期稳定运行。 - 在保修期内，供应商每月需对全部报警点位进行测试，并向用户出具详细的测试报告，以便用户及时了解系统的运行状况与安全性。 | 项 | 1 |  |

此页提供优惠方案：若有

资信及商务响应表

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

此页提供符合年检要求的营业执照副本复印件

此页提供经营许可证

此页提供浙江省内用户名单及采购日期、政府招标编号、合同复印件

| 近三年浙江省内类似业绩（至少5例） | 用户名 | 招标编号 | 采购日期 |
| --- | --- | --- | --- |

合同复印件：