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采购需求
需求清单：

	两院区液氧及气体清单

	

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	　
	　

	1
	医用液氧
	2250
	立方
	　
	　

	2
	40L瓶装氧气
	230
	瓶
	　
	　

	3
	40L瓶装氮气
	380
	瓶
	　
	　

	4
	40L瓶装CO2
	600
	瓶
	　
	　

	5
	10L瓶装氧气
	200
	瓶
	　
	　

	6
	4L瓶装氧气
	5400
	瓶
	　
	　

	7
	3L瓶装氧气
	170
	瓶
	　
	　

	8
	2L瓶装氧气
	60
	瓶
	　
	　

	9
	液氮
	5000
	升
	　
	　














服务期两年，预算335万元
服务要求：
1.乙方的气体质量必须符合甲方的要求，满足国际、国家或行业标准的要求，并提供相应的品质证明文件，提供适当的包装和标识，确保气体在运输和使用过程中的识别和安全，如果不符合甲方的各项要求，甲方有权不支付款项，也可酌情扣款，并同时发出整改通知书，乙方在经过二次整改后，仍未达到甲方的要求，甲方有权提前终止合同，并由乙方承担由此产生的一切损失。
2.日常维护：液氧站设备，汇流排设备：低温贮罐、汽化器、调压装置(包括汇流排的调压装置)管道、管道法兰附件等的维修报修、保养、年度检查，每月对于所有设备进行专项检查，维护，保养，每年进行年度专职检查，均要提供日常维护保养记录表单等数据，低温储罐三年一次的年检费由甲方自己承担。(作为检查依据)。
3.需定期更换或检查液氧罐体配件如爆破片、易损配件法兰件等，且在我方备用至少一套，以应对突发情况。
4、每个罐体安全阀、压力表及管路安全阀压力表等的到期校验等。
5.每次补充液氧时， 乙方专业的设备操作人员每月对氧气站的低温储罐、蒸发器、调压装置、管道设备等进行例行的检查、维护、保养，并填写检查、维护、保养记录。
6.每月乙方工程技术人员对氧气站的储罐、管道、蒸发器、调压装置设备进行专职的检查、维护、保养，并填写检查、维护、保养记录。


7、每年乙方组织一次由工程师为组长的专业检查组，对氧气站的储罐、管道、蒸发器、调压装置设备进行年度专职的检查，并将检查结果报医院的对口管理部门，同时报省级或杭州市质量技术监督局。
8、乙炔的检测及排放方案：乙方定期每半年检测一次液氧的乙炔含量，当检测到乙炔含量超过国家标准规定的0.1x10-6时，即对液氧贮罐里的液氧进行排放和补充新的液氧。检测人员在现场检测到乙炔含量超过标准规定值时，即将检测结果报告公司，公司在检测结果出来后的12小时内，组织新的医用液氧和调集空的液氧槽车到达现场进行液氧贮罐内的液氧排放(排至空的液氧槽车内，运至安全地方处理)和新的医用液氧补充。并对贮罐进行置换，直至贮罐内的乙炔含量符合国家标准要求。排放补充操作按低温贮罐操作规程执行。
9、其它技术类指导以及配合医院完成其他工作事宜，如应急预案演练等。






















此页提供优惠方案：若有




资信及商务响应表
投标人资格承诺函
致：_______     __：
_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。



本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：       （盖章）         


年    月    日


此页提供符合年检要求的营业执照副本复印件


此页提供经营许可证


此页提供浙江省内用户名单及采购日期、政府招标编号、合同复印件
	近三年浙江省内类似业绩
	用户名
	招标编号
	采购日期
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合同复印件：








































与项目相关资质证书：







































报价明细：
