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采购需求
一、维保范围
三墩院区
1.住院部一层静配中心及其设备机房，共3台组合空调，总面积约300m²；
2.三层手术部（21间手术室，其中万级5间，包括1间正负压切换手术室；千级6间；百级8间），2间日间手术室；
3.四层净化机房（该区域为手术室的所有净化设备）；
4.血液病房及设备机组（2间病房，及3台净化机组、1台新风机组）
4.ICU，新生儿病房，PCR室，实验室等共5套组合空调系统形成的净化区域（总面积约800m²）。
5.净化区域内配套辅助用房。
灵隐院区
1.手术室百级3间，万级1间
2.静配中心及其设备机房，总面积300m²
3.供应室及设备机房463m²
4.净化区域内配套辅助用房。
两院区要求驻点维保人员1名，应急处理相关事宜。
二、维保工作主要内容及要求
1.维保人员每周对设备、设施开展检查、维护一次，记录设备的运行状况和重要运行参数。具体周期见附件《定期维护保养内容》。
2.每年对净化区域做一次自检（含配套辅助用房），并提供书面的检测报告，监测数据：①空气含尘浓度；②送风量；③房间压力；④温度；⑤湿度；⑥照度。需配合医院院感部门进行第三方检测公司的检测工作，若不合格，直至整改合格为止，由检测不合格而导致的一切问题由中标人承担。
3.净化机组设备检查清洗消毒，机组内表面的清洗消毒。
4.医用气密门、通道门的日常检查、维修和维护保养。
5.辅助区房间门、通道门的日常检查、维修和维护保养。
6.手术室、层流病房等净化区域医用气体的信号系统的日常检查、维修和维护保养。
7.手术间、层流病房等净化区域呼叫系统的日常检查、维修和维护保养。
8.手术应急照明灯及UPS的日常检查。
9.嵌入式观片灯、手术间书写台灯、手术室“手术中”标志灯，消防疏散指示系统及走廊应急照明系统日常检查，维修和维护保养。
10.手术室广播及背景音乐系统的日常检查、维修和维护保养。
11.手术室多功能操作及情报显示控制面板以及净化机组远程控制面板的日常检查、维修和维护保养。
12.不锈钢自动洗手池及附属设备、设施的日常检查、维修和维护保养。
13.净化机组设备连接管道及附属设施，比如加湿器，除湿直膨机（VRV原理），阀门等的日常检查、维修和维护保养。
14.净化区域内的初中高效滤网更换及区域内的新风机组机械滤网清洗（甲方负责滤网耗材）。
15.负责净化设备层区域环境卫生，及各机柜卫生清理，需保持整洁干净，同时维修完毕后及时清理现场杂物，不得堆放在设备间等区域。
三、维保责任
1.必须在维保期限内，为我院提供及时有效的服务，须有专业维保人员1小时内提供到场服务，以保证系统的正常运行。
2.维保人员应提供详实的清洗更换和维修记录，每月上交相关科室，并接受各类检查。
3.维保人员应根据现场设备的运行状态向我院提出应急维修备品、备件清单，以及根据甲方提供的维修材料清单进行报价。
四、应急处理
1.设备故障，现场无法修复的，维保人员应采取积极有效的应急措施以保证净化系统的临时应急使用，达到24小时内响应。
2.维修无法修复且无法采购到相同的品牌设备的，经双方确认后，应向贵院提出更换申请（或提出更换选型建议）。
3.突发性故障，在接到贵院管理人员的报修电话后10分钟内，提供响应服务，1小时内到现场解决故障或提供解决方案。
4.故障排除的最长时限为10天（涉及配件采购），配件采购期间需采取应急措施确保系统的正常使用。
附件
定期维护保养内容
	空调风系统方面

	序号
	服务内容
	数量
	备注

	1
	检查新风机组内部卫生情况
	
	每1周1次

	2
	检查新、排风过滤网卫生情况并及时更换
	
	每1周1次

	3
	检查空气处理机组内部清洁情况
	
	每1周1次

	4
	机组箱门、壁板密封性检查
	
	每1周1次

	5
	灭菌灯表面擦洗
	
	每1周1次

	6
	表冷器检查、清扫，压差调整
	
	每1月1次

	7
	机组密封情况检查（视情况重新硅胶密封）
	
	每3月1次

	8
	检查轴承有无磨损及润滑油泄露
	
	每3月1次

	9
	检查轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度
	
	每3月1次

	10
	检查机组皮带松动情况及张力
	
	每3月1次

	11
	室内指标检测并提供运行状况报告
	
	每半年1次

	水、汽系统方面

	序号
	服务内容
	数量
	备注

	1
	蒸汽用过滤器检查
	
	每月1次

	2
	电动三通阀外观及运行状况检查
	
	每半年1次

	3
	供水管水过滤器检查、清洗
	
	每半年1次

	电气系统方面

	序号
	服务内容
	备注

	1
	强弱电系统运行情况检查
	每2周1次

	2
	动力电箱分电箱螺丝松紧
	每半年1次

	3
	动力电箱分电箱开关闭合、漏电按钮试验
	每年1次

	4
	应急照明电池组充放电
	每年1次

	装饰系统方面

	序号
	服务内容
	备注

	1
	感应门检修
	每月1次

	2
	手推门检修
	每月1次

	3
	手术室配置器具使用情况检查
	每月1次

	4
	洗手池检修
	每月1次

	5
	气密灯罩气密性检查
	每月1次

	6
	墙地面装饰面层完好性检查
	每月1次

	7
	室内污垢检查
	每月1次
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资信及商务响应表
投标人资格承诺函
致：_______     __：
_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。



本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：       （盖章）         


年    月    日


此页提供符合年检要求的营业执照副本复印件


此页提供经营许可证


此页提供浙江省内用户名单及采购日期、政府招标编号、合同复印件
	近三年浙江省内类似业绩
	用户名
	招标编号
	采购日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






合同复印件：







































与项目相关资质证书：







































报价明细：
