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采购需求
两院区空调系统维保（除三墩院区开利离心机组，风冷热泵机组，以及灵隐院区多联机设备外），实行全包方式维保，其余空调设备在合同期内根据采购人的需求维修所需的配件和耗材更换等费用均由甲方负责，报价方式可参考附件（维修配件清单）。中标人必须按厂家技术标准进行工作，确保空调设备正常运行。两年保养期内对空调系统水泵、空调电控系统、空调水系统、内机盘管等进行检查、保养和维修。本次招标分为两院区中央空调风机盘管、新风机机组、水管漏水处理及水泵、冷却塔等附属设备与配件和三墩院区多联机空调系统的维保服务。
一、维保范围
包括浙江医院三墩院区全院空调设备（中央空调、多联机空调、单体空调、新风机组、冷却塔等）和灵隐院区的中央空调风机盘管，分体式挂机、柜机空调，药物冷库、阴凉库，净化区域（手术室、静配中心、供应室）工作生活区多联机空调，新风机组，空气能热水机组等设备的检查、保养和维修，以及对两院区空调末端滤网和风管的消毒清洗服务。
	灵隐院区主要设备数量

	类型
	数量
	备注

	挂机、柜机
	315台
	美的、格力、海尔等

	中央空调风机盘管
	353台
	

	冷库、阴凉库
	9个
	

	多联机空调（手术室、供应室、静配中心）
	多联机内机55台
多联机外机6台
	品牌：天加、富士通、奥克斯

	新风机组
	17台
	

	空气能热水机组
	4台
	

	冷却塔
	1组（2台电机）
	循环水量80吨左右

	三墩院区主要设备数量

	类型
	数量
	备注

	新风机组
	102台
	其中大型机组20000风量以上18台

	单体空调（挂机、柜机）
	70台
	格力、美的

	多联机空调
	室外机75台
室内机536台
	大金、三星、美的等

	中央空调风机盘管
	2000台
	特灵

	冷却塔
	3组（17台电机）
	循环水量400吨左右


（一）风机盘管的维保。
1.空调过滤网常规要求每年清洗4次；重点区域（如手术、静配中心、供应室、血透室、发热门诊等）每月清洗1次，清洗时对空调出风口、回风口也进行擦洗，以及盘管进水管路Y型滤网；消毒需符合相关清洗消毒标准，每次清洗消毒需提供施工报告，并提供每年1次第三方检测报告（需符合国家标准规定检测指标）；
2.送风口保持干净简洁（必要时进行全面清洁），冷凝水盘保持无堵塞，特殊区域（如三墩博学公寓）添加氯片进行预处理。
3.提供一次全院水机风机盘管内部风管表面清洗消毒（包括冷凝水盘、送回风口等）。
5.日常维修随报随修，维修人工费用均需乙方负责，涉及甲方额外需求的改造施工，可单独核算人工费。
（二）新风机机组的维保。
1. 新风机组外部的水过滤器维保，新风滤网清洗消毒。
2．新风机组内部清洗，包含机组（包含冷凝水盘，送回风口，翅片等，）和风管内壁清洗消毒（三墩院区总数共18台，其中7台新风机是大型机组，送风量超过20000m³/h；灵隐院区新风机组17台，均为小型机组）。
4.新风机组滤网清洗安装（除净化区域如手术室、静配中心、供应室），符合国家初中高效滤网更换频次，过滤器由甲方提供。
5.日常维修随报随修，维修人工费用均需乙方负责，涉及额外改造施工费用，可单独核算人工费。
（三）空调水管漏水处理
1.漏水需提供2h内的应急响应，进行抢修施工，确保以最快速度解决问题；
2.冬季提供防冻解决方案，派驻人力进行预防，因空调水管冻坏爆裂产生的维修费用均由乙方负责。
3.日常维修随报随修，，维修人工费用均需乙方负责，涉及额外改造施工费用，可单独核算人工费。
（四）单体空调维保
1.每年提供1次全院分体式空调（挂机、柜机）的内机深度清洗（叶轮、翅片等）和2次外机翅片清洗；
2.日常维修随报随修，维修人工费用均需乙方负责，涉及额外改造施工费用，可单独核算人工费。
（四）冷却塔及附属设备的维保
1.对冷却塔和附属的综合水过滤器（Y型两台）的每年一次物理清洗。
2.对冷却塔电机轴承、手动阀门加油润滑，及其他附属配件的螺丝紧固。
3.对水系统管路进行清洗消毒，缓蚀除垢剂等化学清洗药剂的投放每两年一次，服务期内形成1次完整的水处理方案。
4.对冷却塔运行期间的水平衡调节及其他的技术支持，提供2h内的应急响应。
5.日常报修随报随修,其中维修人工费用都需乙方负责，材料包含水处理药剂（含杀菌灭藻剂）相关药剂需提供相应的出厂报告及配置比例。
二、维报要求
中标人应提供整个项目的总维保费用，并附带清洗费用说明、单次维修事项以及初中高效过滤器更换的单次收费的收费说明，具体见附件的报价单，系统的维护保养内容的工作包括对所有常规检查、调整和润滑，具体工作如下：
（一）维保方案和内容：其中应体现常规检查内容和期限、预防性检查内容和期限等具体措施；对于可能发生的紧急情况应制定有关应急处理办法（如冷媒水管道等设备发生漏水，保证在接到通知后2小时内作出响应）；对维保、检修等工作需给出相应记录单；更换部件等情况应征得甲方认可。
（二）维保、消毒方案和内容：根据末端设备等制定具体维保、消毒方案，提供维保前后的影像资料，维保过程中安全管理措施。
（三）服务承诺：由中标人提供、更换的零部件质保期应不少于1年；在维保期内，由于中标人原因造成设备损坏的，中标人负责免费更换，承担一切责任，并保证在接到通知后2小时内赶到现场处理问题；出现上述质量问题，中标人免费维修外，该部分质保期应相应顺延；中标人负责对使用方操作人员进行技术培训；在培训使用人员、备品备件、提供24小时紧急维修服务及响应时间、控制系统、操作等方面均应满足客户要求，并在谈判响应文件中作出具体承诺；供应商应在谈判响应文件中提供所有液体介质、冷媒添加剂、主要零部件，易损件清单及报价，对质保期满后维修件及易损件的维修更换价格及优惠办法予以说明；
三、维护保养服务时间：2年。
四、其他服务要求：
（一）维保期间不能妨碍采购人正常工作，遵守院内各项管理规章制度。
（二）中标人必须保证中央空调维保服务的质量，加强管理力度，确保空调正常运行。
（三）所有空调维保施工人员必须服从医院管理人员的指挥，遵守医院的制度及安全规定，并具有一定的空调维保经验及证书，服从管理，统一着装。
（四）中标人需提供完整的配件清单报价，提供的空调零配件必须为原空调设备生产厂商的配套产品（优质原装的产品），并对零配件质量担保一年，并且重要配件和易损耗材需为我院提前做好存储。
（五）请说明对风机盘管，新风机组，VRV空调，空调水管漏水处理等维保流程及详细施工方案。
（六）提供设备投入、人员安排的说明。
（七）不得外包给其他公司外的人员对我院提供服务。
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资信及商务响应表
投标人资格承诺函
致：_______     __：
_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。



本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：       （盖章）         


年    月    日


此页提供符合年检要求的营业执照副本复印件


此页提供经营许可证


此页提供浙江省内用户名单及采购日期、政府招标编号、合同复印件
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与项目相关资质证书：







































报价明细：
