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采购需求
[bookmark: _Toc24511]污水站设备维保
地点范围：两院区 
时间范围：2025年11月15日-2027年11月14日
（一）维保设备清单：
	序号
	设备名称
	产品型号/规格
	数量
	制造商
	备注

	1
	污水处理系统控制柜
	BKY-Ⅱ
	1
	通环环保
	

	2
	加药泵
	YS561-2
	2
	普罗斯特
	

	3
	药剂桶
	V=1m³
	4
	/
	

	4
	排泥泵
	WQ-10-10-0.75
	3
	蓝深
集团
	沉淀池底部

	5
	提升泵
	/
	2
	/
	调节池底部

	6
	鼓风机
	BK5006
	3
	百事德
	

	7
	自动格栅除污机
	/
	1
	/
	

	8
	除臭装置
	/
	1
	/
	UV紫外线光解


（二）设备维保需求：
	序号
	项目
	工作内容
	备注维保周期

	1
	阀门管路系统
	所有阀芯部位加注润滑脂
	按采购人要求或根据现状判断决定维修、维保或更换周期

	
	
	蝶阀、闸阀、球阀手动检查
	

	2
	格栅系统
	格栅支架除锈防腐等
	一年一次

	
	
	格栅设备检查、外观防腐防锈
	每3个月为周期润滑齿轮组件、每6个月为周期补充、更换电机机油

	3
	污水泵系统
	检查电气控制是否正常并维护修理
	每个月至少一次/污水泵故障时


	
	
	清理水泵吸入口垃圾缠绕物
	

	
	
	自耦装置按需耦合调整
	

	
	
	配套液位计检查及更换
	

	
	
	污水泵提升管路检查修复（下池作业）
	

	4
	鼓风机系统
	补充电机轴承内润滑油，检查油质及更换新油
	每一个月补充、更换电机轴承内润滑油（黄油）

	
	
	检查齿轮润滑油油质及更换添加新油
	每两个半月更换齿轮润滑油（机油）

	
	
	清洗烘干空气滤清器
	按采购人要求或根据现状判断决定维修、维保或更换周期

	
	
	检修并及时调整油嘴滴油数量
	

	
	
	检查皮带松紧程度、调整张紧度及更换损坏的皮带
	

	
	
	检查风机压力表并校准
	

	
	
	检查电气控制是否正常
	

	
	
	外观及零配件除锈防腐
	

	5
	加药装置系统
	检查电气控制是否正常
	按采购人要求或根据现状判断决定维修、维保或更换周期

	
	
	检修设备阀门接头是否松动及老化
	

	
	
	加药管路清洗、反洗
	每个月至少一次

	
	
	计量泵流量校准
	按采购人要求或根据现状判断决定维修、维保或更换周期（每个月至少清洗一次

	
	
	易损件接头定期更换
	

	
	
	背压阀定期检查、检查流量是否正常
	

	
	
	计量泵膜片按需清洗
	

	
	
	消毒效果（便携式总氯检测仪）核实
	

	6
	污水工艺系统巡检
	污水站相关池体巡查并做好巡查记录
	每个月至少一次；灵隐院区调节池进水闸阀及隔栅池每两个月下池清理一次垃圾及网兜更换，并包含污泥清运。

	
	
	保证当次巡检找出问题及提出解决方案
	

	
	
	污水站整体运行能力体检、水质检查
	每年两次

	7
	电气控制柜系统
	检查空气开关并维护
	按采购人要求或根据现状判断决定维修、维保或更换周期

	
	
	检查继电器并维护
	

	
	
	检查交流接触器并维护
	

	
	
	重新紧固接线端子
	

	
	
	检修控制面板按钮、旋钮开关、指示灯等接线及触点
	

	
	
	检修调试程序异常
	

	
	
	检查PLC 控制模板，并根据设备使用要求提供技术升级方案
	

	8
	除臭设备
	除臭设备检查，离子发生器维修、紫外线灯管维修等
	每个月至少一次； 

	10
	其它
	其它未提及的设备报修检修等项目
	

	11
	清洁卫生
	打扫污水处理站，保持整齐、干净
	每次来巡查时完成

	12
	台账记录
	每次按规范要求做好污水维保台账记录、并提供每次维修保养检查记录单作为备案资料
	每次来巡查时完成

	13
	配合工作
	配合医院完成其他工作事宜，如应急预案演练和安全隐患排查等
	每年一次


[bookmark: _Toc31418]
污染源在线监测系统维保
1.日常维护：一周一次维护，持证（自动监控（污废水）运行工）上岗，采样管路清洗，24小时应急响应，报修后4小时内应到场维修。
2.包含所有配件，耗材，常用备品备件更换（含管、阀、连接件等），质控校验等所用费用。（PH计传感器每年更换一次，余氯检测传感器每年更换一次，包含废液处理费用。）
3.对比检测，费用含在本次投标报价中。每月一次，如cod,氨氮，PH对比等
4.计量检测，费用含在本次投标报价中。需第三方检测机构每年一次检测。
5.具体要求：
	序号
	需求项目
	内容

	1
	日用耗材
	COD、氨氮在线检测仪试剂等

	2
	质控校准
	COD、氨氮、pH、总氯在线检测仪质控、校准标液

	3
	三方比对
	指标COD、氨氮、pH比对测试

	4
	备品备件
	COD、氨氮、pH、总余氯在线监测设备、流量计、数采仪、采样器、视频门禁

	5
	应急响应
	异常超标处理配合工作


[bookmark: _Toc26735][bookmark: _Toc19334][bookmark: _Toc20798]基本要求
建立运行维护质量管理体系，制定运行维护制度规程，配备专业技术人员、仪器装备和保障设施。通过污染源自动监控平台实时查看在线监测数据和设备运行状态，对小时数据有效性进行判别，及时标记异常数据并上传凭证。根据水质自动分析仪说明书、测量原理、运行环境以及水污染源废水排放特点，制定水污染源在线监测系统日常运行维护规程。按照运行维护规程开展日常运行维护工作并做好记录，其中未明确运行维护频次的时间间隔不超过7天，水质自动分析仪不能满足技术指标要求而失控的，应缩短运行维护的间隔时间。
[bookmark: _Toc20064][bookmark: _Toc9183][bookmark: _Toc26870]废水在线监测系统日常维护
每日上午下午二次远程检查仪器运行状态，检查数据传输系统是否正常，如发现数据有持续性异常情况，应立即前往污染源在线监测房对仪器进行检查。
[bookmark: _Toc18798][bookmark: _Toc9539][bookmark: _Toc21321]流量计运行维护
明渠流量计运行维护：检查量水堰槽，应无变形、腐蚀、损坏，堰槽水流状态应为自由流，排水通畅；检查超声波探头，应安装固定牢靠，确保探头与水面之间无干扰测量的物体，清理堰体内影响流量测定的干扰物；检查流量计参数，流量计量水堰槽型号、尺寸参数、探头距离设置应与实际一致。
[bookmark: _Toc16621][bookmark: _Toc26720][bookmark: _Toc5375]校准和比对试验
每周至少对化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）等水质自动分析仪进行一次自动标样核查，结果应满足技术规范要求，如果不符合要求则应对仪器进行校准，校准周期最长间隔不得超过168h，自动标样核查和自动校准方法按照HJ355相关要求执行。
每月至少对化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、总余氯、pH水质自动分析仪及流量计进行一次比对试验，结果应满足技术规范要求，比对试验方法按照HJ355相关要求执行。
[bookmark: _Toc31577][bookmark: _Toc29246][bookmark: _Toc9108]异常处理
8:00～18:00时间段内水污染源在线监测系统故障或数据异常的，应2小时内赶到现场进行故障排除；其他时间段，应次日9:30之前到达现场进行故障排除；
水污染源在线监测系统故障或数据异常，应在12小时内将相关情况上报污染源自动监控平台，对相应时段数据进行标记；
对电磁阀控制失灵、泵损坏、管路堵塞、电源故障、数据采集传输故障等一般故障，应在6小时内修复；
水污染源在线监测系统不能正常运行超过6小时，应组织开展人工监测，监测周期间隔不大于6小时，每天不少于4次；水污染源在线监测系统不能正常运行超过72小时，应安装备用仪器。备用仪器投入使用之前应按要求进行校准和比对试验；
因水污染源停运同时按规定停运在线监测系统的，应在水污染源启运之前启运在线监测系统，并进行校准校验。
[bookmark: _Toc17721][bookmark: _Toc11134][bookmark: _Toc16520]废液处理收集处置
水污染源在线监测仪器产生的废液应按照国家相关法律法规按危险废物（HW49）妥善处置，并做好记录，不得随意排放或回流入污水排放口。
[bookmark: _Toc31362][bookmark: _Toc4608]运行维护其他要求
1、选派专业人员进行系统维护（1次/周、持证上岗）；
2、负责检测试剂更换及采购；
3、负责损耗品更换（PH计传感器更换1次/年、余氯检测传感器更换1次/年等）；
4、负责常规备品备件更换（含管、阀、连接件等）；
5、主要日常维护：采样管路清洗1次/周、化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）等水质自动分析仪自动标样核查1次/周、电极填充液更换、日常设备巡检、告警记录与故障排除等；
6、负责监测试剂废液的处理。
[bookmark: _Toc7601][bookmark: _Toc24218]日常维护要求
	序号
	运维项目
	运维频次要求
	内容

	1
	COD分析仪维护
	1次/周
	1） 检查数据传输和报警模块是否正常；
2） 更换试剂；
3） 确保各试剂供应正常；
4） 清除定量管内水垢，疏通进水管及排液管；
5） 确保各个阀门正常；
6） 定期更换输送全套软管；
7） 定期更换注射器；

	2
	氨氮分析仪维护
	1次/周
	1) 检查氨氮分析仪加热模块是否正常；
2) 检查试剂；
3) 定期更换氨氮管路系统；
4) 检查氨氮蠕动泵管，每个月对蠕动泵管进行一次换位操作；
5) 定期更换加热迂回管路；
6) 检查漏气；
7) 定期更换蠕动泵管（半年/次）；
8) 清洗管路；
9) 进样杯清洗；

	3
	pH、总余氯分析仪
	1次/周
	1） 检查数据传输和报警模块是否正常；
2） 检查电极是否被泥沙和各类沾污；
3） 清洗电极，校准仪表；
4） 检查pH探头；

	4
	采样器维护
	1次/周
	1） 定期更换采样泵；
2） 定期更换阀门；
3） 定期更换过滤器；
4） 重新调整采样参数；

	5
	数据采集传输单元
	1次/周
	1） 查询历史数据是否完整；
2） 数据采集传输是否正常；
3） 数据显示是否正常；

	6
	视频门禁系统
	1次/周
	1） 定期检查视频及门禁；
2） 对于故障设备进行维修；

	注：定期更换部分需做好相关记录工作，现场运维情况需以书面方式做记录备查。



常用应急维修材料报价：
	名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	品牌推荐

	污水外排泵
	Q=50m3/h，H=7m，N=2.2kW
	套
	
	上海凯泉

	阀门
	闸阀，DN250mm
	座
	
	浙江日茂

	连接排水管
	材质PE，DN250mm
	米
	
	浙江中财

	不锈钢提升管道
	De108*4、焊接，304不锈钢材质，带弯头等配件
	米
	
	华恒

	污水提升泵
	Q=50m3/h，H=10m，N=4kW，配手拉葫芦及吊架（12#镀锌槽钢支架，防腐处理）
	台
	
	上海凯泉

	电磁流量计
	DN100，量程 0-150m³/h，4-20mA 信号输出
	台
	
	美仪

	爬梯
（带护笼）
	尺寸φ0.7米*7米高，SS304不锈钢材质
	座
	
	/

	开孔
	墙体开孔及堵漏修复
	项
	
	/


注：本清单报价不含在本次维保服务，仅供应急维修参考使用。











此页提供优惠方案：若有




资信及商务响应表
投标人资格承诺函
致：_______     __：
_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。



本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：       （盖章）         


年    月    日


此页提供符合年检要求的营业执照副本复印件


此页提供经营许可证


此页提供浙江省内用户名单及采购日期、政府招标编号、合同复印件
	近三年浙江省内类似业绩
	用户名
	招标编号
	采购日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






合同复印件：





























[bookmark: _GoBack]与项目相关资质证书：





























报价明细：













