真空锅炉维保服务内容：

1、每年一次保养开机及机组性能测试，具体时间由双方约定。

（1）保养主要包括：

1）控制箱线路检查、线端紧固、螺丝紧固、卫生清理。

2）燃烧器线路检查、线端紧固、螺丝紧固、卫生清理。

3）燃烧器喷嘴清洗、离子棒清洗、光电管清洗、燃烧头清洗。

4）燃烧器供油（气）管过滤网清洗、油泵过滤网清洗、阀组过滤网清洗。

5）压力控制开关线路检查、极限压力开关线路检查保养。

6）介质温度传感器检查更换。

7）热水温度传感器检查更换。

8）空调温度传感器检查更换。

9）硅胶防爆片、隔膜阀片检查更换。

（2）机组性能测试（超压控制准确度动作试验、安全装置动作试验、燃气阀组动作试验、燃气流量调整、油压调整、风量调整、排烟测试、水泵控制准确度测试）。安全装置包括超压、风压检测、熄火锁定、超温、温度。

（3）培训操作人员。包括日常维护、操作方法、操作注意事项、应急处理等。

2、机组运行期间乙方每2 个月回访甲方一次，主要包括及时排除甲方在使用过程中遇到的问题、检查机组运行状况、控制箱运行状况、燃烧器运行状况。

3、机组运行期间乙方每半年对安全装置做动作试验及调整；检查机组运行状况、控制箱运行状况、燃烧器运行状况。

4、乙方每年检查易损件一次并免费更换，含温度传感器、超温开关、硅胶防爆片、隔膜阀芯。

5、乙方向甲方提供每年365日每日24小时电话响应服务，乙方在接到甲方咨询或报修电话后由乙方售后服务工程师在30分钟内给予回复解决。若有必要赶到现场修理的，乙方应及时安排服务人员上门修理并向甲方提交维修报告。
