蒸发器采购需求参数

一、锅炉整体需求
1、系统设计总体要求：
1.1.本项目蒸汽为满足的医院供应室需要；
1.2.本次设计不包含市政燃气管道；
2、蒸汽设备的技术要求：
2.1 本次采用 1台额 定蒸发量 1.0T/h,额定压力 1.0MPa,的热管式蒸汽发生器；
2.1.1 水容积＜30L，免监检，符合2024年10月28日发布的中锅协字【2024】83号T/CBWA 0027-2024《小型蒸汽锅炉水容积测试规范》；
2.1.2 烟气排放氮氧化物NOx＜30mg/Nm3
2.2 工作原理：
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]2.2.1 热管蒸汽机是在真空热水机组相变换热原理基础上演变而来，是创造性地将热管技术、水冷预混燃烧技术以及蒸汽发生技术巧妙结合而研制出的一款新型蒸汽发生器装置。
2.2.2 热管蒸汽机由蒸汽机炉体及换热器两部分组成，蒸汽机本体产生一次侧高压蒸汽，通过汽水凝结方式将热量传递给二次侧待加热的冷水，一次侧蒸汽凝结放热后重新流回到炉体热媒水中再加热、汽化，如此循环往复。二次侧冷水经由不锈钢换热器吸收一次侧热媒蒸汽的热量后产生用户所需压力的蒸汽，对外输出使用。
2.2.3 炉体一次侧热媒水闭式循环，彻底避免了炉体结垢和氧腐蚀，二次侧全不锈钢立管换热，不直接接触高温烟气，实现超长运行寿命。
2.3.水冷预混燃烧技术：水冷预混燃烧技术，将燃气与空气预先混合后，结合变频调节控制，通过面式防回火窄缝，在燃烧室内形成纯蓝色火焰，火焰根部布置水冷管，利用炉内热媒水冷却火焰，从而均衡降低火焰场温度，实现全负荷范围内超低氮燃烧，NOx 排放＜30mg/m3。
2.4预留DN50的出气口与分汽缸对接，以及烟囱管道对接。由中标人在交付时完成对接安装。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]2.5含配套的锅炉专用控制系统。
2.6含原设备的拆除移位，新设备安装。
3、控制系统要求：
3.1控制系统应采用液晶触摸显示屏，能动态显示蒸汽发生器的运行状态。
3.2控制器应具备不少于以下功能：主短路开关、紧急停炉、自动点火控制、故障显示报警、烟气温度显示。
3.3蒸汽发生器及辅助设备应达到自动调节，程序启停自动运行等。
3.4蒸汽发生器燃烧器控制安全运行程序应包含：炉膛预吹扫，后吹扫程序，自动点火程序，安全运行连锁保护程序、停炉、熄火、不着火等保护程序。
3.5蒸汽发生器安全保护功能应具备：蒸汽发生器超压、熄火、断电、短路、缺相、风压报警、蒸汽超温、炉体超温、蒸汽过热度报警、燃气压力高于或低于设定值报警，蒸汽发生器液位失常及其他突发故障时能及时停炉，排除故障后人工复位。
3.6蒸汽发生器能根据外界用气量的变化自动进行燃烧状态的调整。
3.7蒸汽发生器应具备开关、点火控制、故障报警、烟气温度、燃气检漏等数据远传，远程控制设备启停，负荷调节，蒸汽压力控制等功能,带通讯模块并开放通讯协议。
3.8设备液位补水控制要求使用压力传感器，不能通过磁吸浮球控制液位补水。
二、招标清单要求
1、燃气蒸汽发生器技术参数表
	序 号
	技 术 内 容
	参数内容
	供应商响应

	1
	额定蒸发量
	≥1.0T/h
	

	2
	锅炉型号
	供应商自行响应
	

	3
	数量（台）
	 1台
	

	4
	额定工作压力(MPa)
	1.0
	

	5
	额定蒸汽温度(℃)
	184
	

	6
	负荷调节范围（%）
	20~100
	

	7
	燃烧装置效率（%）
	≥99
	

	8
	燃烧控制方式
	全自动比例调节控制
	

	9
	燃烧器点火方式
	电子点火
	

	10
	使用燃料
	天然气 
	

	11
	燃料热值
	天然气8600 kcal/N m3
	

	12
	额定燃料耗量
	供应商自行响应
	

	13
	额定负荷热效率（%）
	供应商自行响应
	

	14
	排烟温度（ºC）
	供应商自行响应
	

	15
	排烟口径
	供应商自行响应
	

	16
	运行噪音dB（A）
（一米处且不带消音罩）
	供应商自行响应
	

	17
	设备外表面温度（ºC）
	≤45
	

	18
	电源
	三相五线380V，50Hz
	

	19
	锅炉电功率
	供应商自行响应
	

	20
	控制界面
	中文
	

	21
	控制系统
	PLC控制(全自动控制和显示，自动记录带BA接口、须完全开放通信协议，优先配置BAC net通讯协议、实现远程监控) 供应商详细说明
	

	22
	锅炉外形尺寸（长*宽*高mm）
	供应商自行响应
	

	23
	环保标准：氮氧化物排放量
	NOX含量＜30mg/m3
	

	24
	锅炉水容量 (L)
	＜30
	需提供2024年10月28日以后的省级检测报告

	25
	锅炉运行重量（t）
	供应商自行响应
	

	26
	锅炉使用寿命(年)
	≥15
	

	27
	炉体保温材料的材质
	硅酸铝保温材料。保温厚度应能满足炉体表面温度
	

	28
	主汽阀口径
	供应商自行响应
	

	29
	进水阀口径
	供应商自行响应
	

	30
	排污阀口径
	供应商自行响应
	

	31
	安全阀口径
	供应商自行响应
	

	32
	安全保护装置
	超温、超压，缺水、燃烧等安全保护
	


2、其他技术要求：
1）气源
A 锅炉采用中压天然气，气压为10000-15000 Pa；
B 所提供的设备应能满足设计要求，并满足在当地天然气的热值条件下正常运行。
2）电源
所有电气设备的安装须符合下列电源条件：
电压：380V，3相5线制  频率：50Hz，接地电阻要求：≤4Ω
3）设备技术要求
A．采用天然气为能源，天然气热值8600kcal/Nm3，考虑到设备使用点为特殊场所，要求锅炉设计水容量＜30L，不属于锅炉压力容器监管范围。
B．成交人提供的设备需能满足业主所需蒸汽的正常使用要求。
C．单台蒸汽发生器额定蒸发量≥1000kg/h，蒸汽压力1.0MPa，饱和蒸汽温度184℃，排烟温度≤100℃；锅炉热效率≥97%（需提供第三方检测单位出具的产品检测报告）。
D．燃气蒸汽发生器需配备自动排污装置，排污热量需回收并提供系统图（系统图在投标文件中体现）。
E. 燃气蒸汽发生器采用热管换热技术；
F. 生产厂家具备国家A级或B级锅炉制造许可证；
4）燃烧器具有多级调节及自动联锁保护功能，并配备过滤和燃气泄漏报警装置；
燃烧器效率：≥99％；控制方式：比例调节，压力/温度控制；
5）炉子壁面温度：不高于环境温度10～15℃。
6）自动检测调节功能：蒸汽出口温度、压力检测显示及蒸汽压力自动调节等
7）水泵（参考品牌：南方、凯泉、连城）：前置水泵一备一用通过设定压力。自动控制，手动切换，轮值。Q≥3m3/h, H=35.5M ,N≥0.75k，供应商须提供水泵相关技术参数。
8）燃气蒸汽发生器均须配备自动常温排污装置。提供系统图（系统图在投标文件中体现）。
9）燃气蒸汽发生器需提供详细说明、产品配置、技术参数详细说明（投标产品彩页）；提供所投蒸汽发生器的第三方检测报告复印件加盖供应商公章；
10）须有远程监控系统，以方便后勤管理，节省人力成本。
三、供货要求：
1、成交人所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；
2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；
四、安装、调试及试运行工作：
设备安装由总包安装方负责，成交人负责指导安装以及机组调试，安装结束且工作情况良好，在采购人同意后，将执行调试和试运行工作：
（1）成交人应派遣有实践经验的两位工程师或技术人员与采购人一起进行设备的调试及试运行工作。
（2）在调试期间成交人应在现场负责测试和调试，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。
成交人须将测试和调试方法及记录表在安装结束前提交给采购人，在采购人认可后方可执行。
（3）试运行
设备试运行需在和本项目有关的部门及采购人的工程技术人员的监督下进行。安装调试完成后，开始试运行，试运行时间不少于1个月。
五、验收工作：
验收合格条件：
1、运行结果符合《锅炉安全技术规程》（TSG 11—2020）。
2、在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到采购人的认可。
3、所有合同中规定的货物和资料都已提交。
4、设备在交由采购人使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书。
5、整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。
6、双方签署验收合格证书。
六、售后服务要求：
1、处理所有的维修服务，并提供24小时服务。维修人员接到维修电话后须在2小时内赶到现场。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。
2、成交人须对合同中规定的整套设备，验收合格后至少14个月的质保期，在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，成交人应免费维修和正常保养。
[bookmark: _GoBack]3、在质保期满时，成交人工程师和采购人代表将对设备进行再次测试，任何故障须由成交人自费解决并取得采购人的认可。
