	
两院区柴油发电机保养服务方案：

更换到期和老化的零部件清单：
	序号
	更换内容(三墩院区）
	单位
	数量 
	
	
	备注

	1
	防冻液-25℃
	桶
	34
	
	
	10升/桶长城

	2
	机油CF 20W50
	桶
	10
	
	
	18升/桶嘉实多

	3
	柴滤C1012
	只
	4
	
	
	原厂配件

	4
	机滤JXP1023
	只
	4
	
	
	原厂配件

	5
	空滤K3056
	只
	4
	
	
	原厂配件

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	电瓶12V70AH风帆
	只
	10
	两院区
	
	

	8
	[bookmark: _GoBack]（灵隐院区）
	
	
	
	
	

	9
	防冻液-25摄氏度
	桶
	3
	
	
	10升/桶长城

	10
	机油CF20W50
	桶
	1
	
	
	18升/桶嘉实多

	11
	机滤LF3349
	只
	1
	
	
	康明斯

	12
	柴滤FS1280
	只
	1
	
	
	康明斯

	13
	柴滤FF5052
	只
	1
	
	
	康明斯

	14
	空滤NL21-16A
	只
	1
	
	
	康明斯

	



二、工作内容及要求：
1、乙方对甲方拟维修发电机设备机油油路、柴油油路、进气管路等部位进行彻底清洗，保证这些管路的清洁；恢复安装后保证其通畅、无渗漏。
2、更换机油滤芯、柴油滤芯、空气滤芯和润滑机油、冷却水箱冷却液并加防冻液。
3、对设备各气路、油路仪表进行检查，状态应完好、指示正常。
4、对发电机组所有连接部位、紧固件进行检查、紧固，消除松动、渗漏。
5、对发电机电气线路、元件进行检查、测试，端子进行紧固，对电气仪表进行检查；测试各相相间绝缘及对地绝缘电阻。
6、对发电机控制柜内部进行检查、测试、端子紧固、柜内除尘。
7、对发电机组进行开车运行，检查、检测各仪表指示、控制功能、联锁报警功能是否正常；检查机组电压、电流、频率等工作参数是否正常、可调。
8、观察机组运行状态，应平稳、无异常声响、振动，无黑烟。
三、验收方式及质保责任：
1、乙方对发电机组的上述维保项目及测试、运行过程要详细记录，并经双方签字确认；试车运行过程填写甲方提供的验收记录，双方签字确认。
2、设备维保验收后，乙方对维保部位承担12个月质保责任，质保期内维保部位发生故障，乙方应免费维修，废机油废电瓶由乙方处理。

