两院区柴油发电机保养服务方案：

- 更换到期和老化的零部件清单：

| - 序号 | - 更换内容(三墩院区） | - 单位 | - 数量 |  |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 防冻液-25℃ | - 桶 | - 34 |  |  | - 10升/桶长城 |
| - 2 | - 机油CF 20W50 | - 桶 | - 10 |  |  | - 18升/桶嘉实多 |
| - 3 | - 柴滤C1012 | - 只 | - 4 |  |  | - 原厂配件 |
| - 4 | - 机滤JXP1023 | - 只 | - 4 |  |  | - 原厂配件 |
| - 5 | - 空滤K3056 | - 只 | - 4 |  |  | - 原厂配件 |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - 电瓶12V70AH风帆 | - 只 | - 10 | - 两院区 |  |  |
| - 8 | - （灵隐院区） |  |  |  |  |  |
| - 9 | - 防冻液-25摄氏度 | - 桶 | - 3 |  |  | - 10升/桶长城 |
| - 10 | - 机油CF20W50 | - 桶 | - 1 |  |  | - 18升/桶嘉实多 |
| - 11 | - 机滤LF3349 | - 只 | - 1 |  |  | - 康明斯 |
| - 12 | - 柴滤FS1280 | - 只 | - 1 |  |  | - 康明斯 |
| - 13 | - 柴滤FF5052 | - 只 | - 1 |  |  | - 康明斯 |
| - 14 | - 空滤NL21-16A | - 只 | - 1 |  |  | - 康明斯 |

- 二、工作内容及要求：

- 1、乙方对甲方拟维修发电机设备机油油路、柴油油路、进气管路等部位进行彻底清洗，保证这些管路的清洁；恢复安装后保证其通畅、无渗漏。

- 2、更换机油滤芯、柴油滤芯、空气滤芯和润滑机油、冷却水箱冷却液并加防冻液。

- 3、对设备各气路、油路仪表进行检查，状态应完好、指示正常。

- 4、对发电机组所有连接部位、紧固件进行检查、紧固，消除松动、渗漏。

- 5、对发电机电气线路、元件进行检查、测试，端子进行紧固，对电气仪表进行检查；测试各相相间绝缘及对地绝缘电阻。

- 6、对发电机控制柜内部进行检查、测试、端子紧固、柜内除尘。

- 7、对发电机组进行开车运行，检查、检测各仪表指示、控制功能、联锁报警功能是否正常；检查机组电压、电流、频率等工作参数是否正常、可调。

- 8、观察机组运行状态，应平稳、无异常声响、振动，无黑烟。

- 三、验收方式及质保责任：

- 1、乙方对发电机组的上述维保项目及测试、运行过程要详细记录，并经双方签字确认；试车运行过程填写甲方提供的验收记录，双方签字确认。

- 2、设备维保验收后，乙方对维保部位承担12个月质保责任，质保期内维保部位发生故障，乙方应免费维修，废机油废电瓶由乙方处理。