浙江医院两院区高配设备维保服务

         履约保证及维保服务
1、乙方应按本合同约定向甲方提供服务。
2、乙方接到用甲方故障通知后，应按照合同要求的紧急故障处理时间及时派工程师到现场服务（半小时内响应，一小时内赶到现场））。若乙方在规定的时间内未能修复故障，需立即采取应急措施以减轻影响。若故障发生后，乙方如未能按照上述要求进行响应，甲方有权采取必要的补救措施，且由此产生的所有风险和费用将由乙方承担。，若甲方自行购买备件并需要乙方进行更换，乙方应提供免费更换服务。但请注意，若甲方购买的备件与实际需求不符或存在质量问题，乙方有权拒绝使用甲方提供的备件进行更换。
3、乙方在服务期间，若由于措施不力、管理不当导致损失产生，或不配合检查验收，或验收不合格，甲方有权扣除相应服务费。情节严重者，甲方有权单方面终止合同，并要求乙方承担由此产生的一切责任。
4、在服务期内，乙方应对自己使用的装备及个人安全问题负责，处理解决并承担一切费用。
[bookmark: _GoBack]5.若甲方设备需更换配件，且单价在1000元以下的，乙方应免费予以更换安装；若单价在1000元以上的，甲方将按照市场价格进行询价，并通过双方的协商谈判来确定最终价格。






附件一：维保服务内容和要求
一、巡检及安全工器具检查
	设备名称
	项目
	工作内容
	检查频率

	电力
变压器
	检查
	1.检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘、有无龟裂、变色、放电现象；
2.检查绕组压紧装置有无松动；
3.检查铁芯风道有无灰尘异物堵塞，有无生锈或腐蚀现象；
4.检查温控装置是否正常；
5.检查冷却装置包括电动机，风扇是否良好；
6.检查有无局部过热现象；
7.检查调压压板位置；
8.变压器的接地必须可靠。
	每月一次

	电力电缆
	检查
	1.电缆本体及电缆头清扫检查；
2.洞孔封堵检查；
3.电缆走向标识；
4.10KV线路巡视；
5.室内外电缆沟、井检查。
	每月一次

	低压柜
	检查
	1.接线端子是否有变色；
2.有无异常响声和气味；
3.外观有无破损、无震动；
4.指示灯、表计是否正常。
	每月一次

	
	检查
	1.挡板机构及闭锁装置检查；
2.二次回路端子检查紧固。
	每月一次

	断路器
	检查
	1.机构及机械闭锁装置检查；
2.一次回路检查紧固。
	每月一次

	隔离开关
	检查
	1.检查固体支柱及套管绝缘表面；
2.检查一次母排连接。
	每月一次

	避雷器
	检查
	1.检查固体绝缘表面；
2.检查一次引线连接；
3.检查器身及夹件。
	每月一次

	电流/电压互感器
	检查
	1.检查固体支柱及套管绝缘表面；
2.检查一次母排连接；
3.检查套管屏蔽线连接。
	每月一次

	母线
	检查
	1.检查有效电力系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况；
2.抽样开挖检查变电所地中接地网的腐蚀情况。
	每月一次

	接地装置
	检查
	1.保护装置电源检查；
2.绝缘检查；
3.版本检查；
4.刻度检查。
	每月一次

	继电保护装置
	检查
	1.装置电源检查；
2.预告信号回路检查；
3.事故信号回路检查。
	每月一次

	中央信号装置（含直流屏）
	检查
	1.箱体、箱体上元器件是否破损、安装松动；
2.箱体内、外清洁；
3.能否实现电源输出功能；
4.各开关标志是否齐全完好；
	每月一次

	接地系统
	检查
	定期检查接地系统，对手术室、ICU、医技科室等重要部门的接地有常规维护记录
对相关部分(检测区域)进行接地测试
	

	电力安全工器具
	
	按DL/T 1476《电力安全工器具预防性试验规程》执行。
	根据实际情况按时检测






附件二：维保设备清单
	院区
	变电站名称
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	三墩院区（一级）
	高压
	高配
	变压器
	台
	7
	1600kVA干变

	
	
	
	10kV高压开关柜
	台
	9
	ABB中置柜

	
	
	
	直流系统
	系统
	1
	

	
	
	
	避雷器
	只
	2
	

	
	
	
	10KV高压电缆
	条
	9
	

	
	低压
	
	电容柜
	台
	14
	

	
	
	
	低压开关柜
	台
	74
	

	
	高压
	全科医生临床培养基地
	10KV变压器
	台
	2
	630kVA干变

	
	
	
	10KV高压开关柜
	台
	2
	环网柜

	
	
	
	10KV高压电缆
	条
	2
	

	
	低压
	
	电容柜
	台
	2
	

	
	
	
	低压开关柜
	台
	7
	

	灵隐院区（一级）
	高压
	高配
	10KV变压器
	台
	4
	1000kVA干变

	
	
	
	10KV高压开关柜
	台
	6
	环网柜

	
	
	
	直流系统
	系统
	1
	

	
	
	
	避雷器
	只
	2
	

	
	
	
	10KV高压电缆
	条
	6
	

	
	低压
	
	电容柜
	台
	4
	

	
	
	
	低压开关柜
	台
	24
	

	
	高压
	干部保健楼
	10KV变压器
	台
	2
	630kVA干变

	
	
	
	10KV高压开关柜
	台
	2
	环网柜

	
	
	
	避雷器
	只
	2
	

	
	
	
	10KV高压电缆
	条
	2
	

	
	低压
	
	电容柜
	台
	2
	

	
	
	
	低压开关柜
	台
	5
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