浙江医院两院区高配设备维保服务

履约保证及维保服务

1、乙方应按本合同约定向甲方提供服务。

2、乙方接到用甲方故障通知后，应按照合同要求的紧急故障处理时间及时派工程师到现场服务（半小时内响应，一小时内赶到现场））。若乙方在规定的时间内未能修复故障，需立即采取应急措施以减轻影响。若故障发生后，乙方如未能按照上述要求进行响应，甲方有权采取必要的补救措施，且由此产生的所有风险和费用将由乙方承担。，若甲方自行购买备件并需要乙方进行更换，乙方应提供免费更换服务。但请注意，若甲方购买的备件与实际需求不符或存在质量问题，乙方有权拒绝使用甲方提供的备件进行更换。

3、乙方在服务期间，若由于措施不力、管理不当导致损失产生，或不配合检查验收，或验收不合格，甲方有权扣除相应服务费。情节严重者，甲方有权单方面终止合同，并要求乙方承担由此产生的一切责任。

4、在服务期内，乙方应对自己使用的装备及个人安全问题负责，处理解决并承担一切费用。

5.若甲方设备需更换配件，且单价在1000元以下的，乙方应免费予以更换安装；若单价在1000元以上的，甲方将按照市场价格进行询价，并通过双方的协商谈判来确定最终价格。

附件一：维保服务内容和要求

一、巡检及安全工器具检查

| 设备名称 | 项目 | 工作内容 | 检查频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力 变压器 | 检查 | 1.检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘、有无龟裂、变色、放电现象； 2.检查绕组压紧装置有无松动； 3.检查铁芯风道有无灰尘异物堵塞，有无生锈或腐蚀现象； 4.检查温控装置是否正常； 5.检查冷却装置包括电动机，风扇是否良好； 6.检查有无局部过热现象； 7.检查调压压板位置； 8.变压器的接地必须可靠。 | 每月一次 |
| 电力电缆 | 检查 | 1.电缆本体及电缆头清扫检查； 2.洞孔封堵检查； 3.电缆走向标识； 4.10KV线路巡视； 5.室内外电缆沟、井检查。 | 每月一次 |
| 低压柜 | 检查 | 1.接线端子是否有变色； 2.有无异常响声和气味； 3.外观有无破损、无震动； 4.指示灯、表计是否正常。 | 每月一次 |
|  | 检查 | 1.挡板机构及闭锁装置检查； 2.二次回路端子检查紧固。 | 每月一次 |
| 断路器 | 检查 | 1.机构及机械闭锁装置检查； 2.一次回路检查紧固。 | 每月一次 |
| 隔离开关 | 检查 | 1.检查固体支柱及套管绝缘表面； 2.检查一次母排连接。 | 每月一次 |
| 避雷器 | 检查 | 1.检查固体绝缘表面； 2.检查一次引线连接； 3.检查器身及夹件。 | 每月一次 |
| 电流/电压互感器 | 检查 | 1.检查固体支柱及套管绝缘表面； 2.检查一次母排连接； 3.检查套管屏蔽线连接。 | 每月一次 |
| 母线 | 检查 | 1.检查有效电力系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况； 2.抽样开挖检查变电所地中接地网的腐蚀情况。 | 每月一次 |
| 接地装置 | 检查 | 1.保护装置电源检查； 2.绝缘检查； 3.版本检查； 4.刻度检查。 | 每月一次 |
| 继电保护装置 | 检查 | 1.装置电源检查； 2.预告信号回路检查； 3.事故信号回路检查。 | 每月一次 |
| 中央信号装置（含直流屏） | 检查 | 1.箱体、箱体上元器件是否破损、安装松动； 2.箱体内、外清洁； 3.能否实现电源输出功能； 4.各开关标志是否齐全完好； | 每月一次 |
| 接地系统 | 检查 | 定期检查接地系统，对手术室、ICU、医技科室等重要部门的接地有常规维护记录 对相关部分(检测区域)进行接地测试 |  |
| 电力安全工器具 |  | 按DL/T 1476《电力安全工器具预防性试验规程》执行。 | 根据实际情况按时检测 |

附件二：维保设备清单

| 院区 | 变电站名称 |  | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三墩院区（一级） | 高压 | 高配 | 变压器 | 台 | 7 | 1600kVA干变 |
|  |  |  | 10kV高压开关柜 | 台 | 9 | ABB中置柜 |
|  |  |  | 直流系统 | 系统 | 1 |  |
|  |  |  | 避雷器 | 只 | 2 |  |
|  |  |  | 10KV高压电缆 | 条 | 9 |  |
|  | 低压 |  | 电容柜 | 台 | 14 |  |
|  |  |  | 低压开关柜 | 台 | 74 |  |
|  | 高压 | 全科医生临床培养基地 | 10KV变压器 | 台 | 2 | 630kVA干变 |
|  |  |  | 10KV高压开关柜 | 台 | 2 | 环网柜 |
|  |  |  | 10KV高压电缆 | 条 | 2 |  |
|  | 低压 |  | 电容柜 | 台 | 2 |  |
|  |  |  | 低压开关柜 | 台 | 7 |  |
| 灵隐院区（一级） | 高压 | 高配 | 10KV变压器 | 台 | 4 | 1000kVA干变 |
|  |  |  | 10KV高压开关柜 | 台 | 6 | 环网柜 |
|  |  |  | 直流系统 | 系统 | 1 |  |
|  |  |  | 避雷器 | 只 | 2 |  |
|  |  |  | 10KV高压电缆 | 条 | 6 |  |
|  | 低压 |  | 电容柜 | 台 | 4 |  |
|  |  |  | 低压开关柜 | 台 | 24 |  |
|  | 高压 | 干部保健楼 | 10KV变压器 | 台 | 2 | 630kVA干变 |
|  |  |  | 10KV高压开关柜 | 台 | 2 | 环网柜 |
|  |  |  | 避雷器 | 只 | 2 |  |
|  |  |  | 10KV高压电缆 | 条 | 2 |  |
|  | 低压 |  | 电容柜 | 台 | 2 |  |
|  |  |  | 低压开关柜 | 台 | 5 |  |