
	项目名称
	两院区监控、一键报警、应急广播和门禁维保服务项目

	公司名称
	

	企业性质（大型、中型、小型、微型）
	

	报价（万元）
	

	联系人
	

	手机号码
	

	邮箱
	






1



6
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一、维保设备清单（具体以现场实际数量为准）
产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加
1、灵隐院区
	序号
	项目
	数量
	备注

	1
	硬盘录像机
	10台
	

	2
	监控摄像机
	950路
	

	3
	综合安防平台服务器（含软件）
	2台
	

	4
	网络视频储存服务器
	8台
	

	5
	拼接屏
	8块
	

	6
	解码器
	1台
	

	7
	UPS应急电源
	1套
	

	8
	核心交换机
	1台
	

	9
	海康门禁系统门禁
	130个
	

	10
	一键报警点位
	240路
	

	11
	全院应急广播
	1套
	服务器、功放、喇叭、寻呼

	12
	全院监控网络设备
	1套
	交换机、收发器等

	13
	校时服务器
	1台
	

	14
	监控供电设备
	1套
	监控室、室外机柜、弱电间及线路等。


2、三墩院区
	序号
	项目
	数量
	备注

	1
	网络视频存储服务器
	19台
	

	2
	硬盘录像机
	10台
	

	3
	解码器
	1台
	

	4
	监控摄像机
	2400路
	

	5
	综合安防平台服务器（含软件）
	2台
	

	6
	DSS管理平台服务器（含软件）
	4台
	

	7
	4号楼门禁
	21个
	

	8
	5号楼门禁
	5个
	

	9
	一键报警点位
	650路
	

	10
	全院应急广播
	1套
	服务器、功放、喇叭、寻呼

	11
	拼接屏
	18块
	

	12
	监视器
	1块
	

	13
	人脸比对服务器
	2台
	

	14
	监控供电设备
	1套
	监控室、室外机柜、弱电间及线路等。

	15
	正元门禁系统
	920个
	


二、设施维修及响应时间
1.系统零配件故障凡可以维修的中标人应尽力维修，继续使用。过程中确实需要更换的，经采购人同意后，中标人进行代购。
2.提供监控常用设施设备更换维修报价（见监控设备零配件清单）。该价格应为包安装价格，如不在此价格表范围内，以政采云上价格为比照，且不高于政采云价格。设备或材料采购到位后，中标人应尽快进行修复，使监控系统尽快投入正常运行。
3.服务单位需提供24小时维保服务电话
4.服务单位在开展日常维保基础上，维保单位需在工作日分别在两院区各派驻1名技术员在两院区驻点办公。工作时间（8：00-17：00）。
5.本项目维保服务期内，除专项施工改造工程外，所有日常监控设施设备的维修、故障排查、零部件更换、点位增补、系统调试、隐患整改、例行检修、故障复位、清洁养护等常规维保作业，全部免收人工工时费、上门服务费、操作费、调试费、短途人工费等各类人工相关费用。服务商需全额免费提供上述所有常规维保对应的人工服务，不得以巡检、维修、更换配件、新增点位、系统微调等任何理由，向采购方另行收取人工费用
6.浙江医院维修配件报价表（请填写）
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	单价

	一、视频监控设备

	1
	400万半球型PoE网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD3346WDV3-I
	台
	

	2
	400万筒型PoE网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD3T46WDV3-I3
	台
	

	3
	400万智能网络球机
	海康威视
	IDS-2DC7423MW-A
	台
	

	4
	400万PTZ云台筒型网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD3646FWD-LPTZ 2.7mm-12mm
	台
	

	5
	400万电梯网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD3546FWDV3-IT
	台
	

	6
	400W人脸抓拍摄像机
	海康威视
	DS-2CD7A4FWDJH3-XJ
	台
	

	7
	400万防爆网络摄像机
	海康威视
	DS-2XE604ZYFWD-IX
	台
	

	8
	热成像筒型摄像机
	海康威视
	HM-TD26ZY-3/QA
	台
	

	9
	400万星光级半球型POE网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD3146FWD-IS
	台
	

	10
	太阳能4G摄像机
	萤石
	EB3
	台
	

	11
	46寸拼接屏
	海康威视
	DS-VW46/L35
	台
	

	12
	解码器
	海康威视
	DS-6920UD
	台
	

	13
	网络视频存储服务器
	海康威视
	DS-A80636S
	台
	

	14
	综合安防服务器
	海康威视
	DS-VE22S-B(310810252)
	台
	

	15
	视频通道授权
	海康威视
	Infovision iHospital-VMS
	路
	

	16
	入侵报警授权
	海康威视
	Infovision iHospital-SCPMS
	路
	

	17
	人脸识别服务器
	海康威视
	iDS-96064NX-I16
	台
	

	18
	8路网络硬盘录像机
	海康威视
	DS-8608N-I8/ZC
	台
	

	19
	16路网络硬盘录像机
	海康威视
	DS-8616N-I8/ZC
	台
	

	20
	32路网络硬盘录像机
	海康威视
	DS-8632N-I8/ZC
	台
	

	21
	4TB企业硬盘
	海康威视
	HK724TAH
	块
	

	22
	8TB企业硬盘
	海康威视
	HK728TAH
	块
	

	23
	10TB企业硬盘
	海康威视
	HK7210AH
	块
	

	24
	400万半球型PoE网络摄像机
	大华
	DH-IPC-HDW2433T-A
	台
	

	25
	400万枪型PoE网络摄像机
	大华
	DH-IPC-HFW2433M-A-I1
	台
	

	26
	400万电梯网络摄像机
	大华
	DH-IPC-HDBW3433F-M-AS
	台
	

	27
	400万网络智能球机
	大华
	DH-SD-6C8423-GN
	台
	

	28
	4T企业硬盘
	西部数据
	HUS726T4TALE6L4
	块
	

	29
	8T企业硬盘
	西部数据
	HUS728T8TALE6L4
	快
	

	30
	10T企业硬盘
	西部数据
	WUS721010ALE6L4
	块
	

	31
	综合管理平台
	大华
	DH-ICC-M8500-PRO
	个
	

	32
	视频通道授权
	大华
	DH-ICC-Common-VD-COCHN
	路
	

	33
	综合管理平台（旗舰版服务器）
	大华
	DH-ICC-M8500S5D-HW-U128
	台
	

	34
	网络视频存储服务器
	大华
	DH-EVS5136S
	台
	

	35
	46寸拼接屏
	大华
	DHL460UCM-EF
	台
	

	36
	解码器
	大华
	DH-NVD1805DH-4I-4K
	台
	

	二、报警系统设备

	1
	有线报警按钮
	海康威视
	DS-1T720N
	台
	

	2
	网络报警主机
	海康威视
	DS-QHA64-W4M
	台
	

	3
	总线报警主机
	海康威视
	DS-19A08-01BN
	台
	

	4
	网络报警模块
	海康威视
	DS-IP8-MA
	台
	

	5
	总线报警模块
	海康威视
	DS-19M08-ZS
	台
	

	6
	控制键盘
	海康威视
	DS-29K00-L
	台
	

	7
	控制键盘
	海康威视
	DS-PK-LRT
	台
	

	8
	有线探测器
	海康威视
	DS-PDCL12DT-EG2
	台
	

	9
	有线报警按钮
	大华
	DH-ARD811
	个
	

	10
	有线探测器
	大华
	DH-ARD1112C-D
	个
	

	11
	报警模块
	大华
	DH-ARM808
	台
	

	12
	报警键盘
	大华
	DH-ARK50C-RC
	台
	

	13
	报警主机
	大华
	DH-ARC9016C-V3
	台
	

	三、应急广播设备

	1
	IP网络功放终端
	ITC
	TP-893240
	台
	

	2
	天花吸顶喇叭
	ITC
	TP-C3305
	个
	

	3
	数字化IP-GF网络广播系统
	ITC
	TP-R89300软件
	套
	

	4
	采集器
	ITC
	TP-89370
	台
	

	5
	IP网络功放终端
	ITC
	TP-893120
	台
	

	6
	广播服务器
	ITC
	TP-89300
	台
	

	四、网络设备

	1
	交换机
	海康威视
	DS-3E0109P-E
	台
	

	2
	交换机
	海康威视
	DS-3E0518SP-E
	台
	

	3
	交换机
	海康威视
	DS-3E0526SP-E
	台
	

	4
	网管交换机
	华三
	S5560S-28P-SI
	台
	

	5
	光模块
	华三
	SFP-GE-LX-
SM1310-D
	台
	

	6
	收发器
	精连
	JL-SC1003AB
	对
	

	7
	收发器
	精连
	JL-3100AB-20-8
	台
	

	8
	网络机柜
	国产
	12U
	台
	

	9
	网络机柜
	国产
	22U
	台
	

	10
	网络机柜
	国产
	42U
	台
	

	五、UPS设备

	1
	UPS主机
	商宇
	HP33120H
	台
	

	2
	蓄电池
	商宇
	GW12100
	台
	

	3
	电池箱
	商宇
	A32
	台
	

	六、门禁设备

	1
	门禁控制器
	海康威视
	DS-K260ZFW-F4
	台
	

	2
	读卡器
	海康威视
	DS-K11ZFW-F08M
	台
	

	3
	双门磁力锁
	海康威视
	DS-K4H258D
	把
	

	4
	单门磁力锁
	海康威视
	DS-K4H258S
	把
	

	5
	双门磁力锁支架
	海康威视
	DS-K4H258DC
	把
	

	6
	单门磁力锁支架
	海康威视
	DS-K4H258
	个
	

	7
	玻璃门磁力锁支架
	海康威视
	DS-K4H258-U
	个
	

	8
	开门按钮
	海康威视
	EB29
	个
	

	9
	落地式支架
	海康威视
	DS-KABF70-H
	个
	

	10
	门禁电源
	海康威视
	HY-P02
	个
	

	11
	人脸识别一体机
	海康威视
	DS-K1T671M/ZC
	台
	

	12
	电插锁
	海康威视
	DS-K4T108
	把
	

	13
	全自动开门器
	海康威视
	DS-K7PC91
	台
	

	14
	微波传感器
	海康威视
	DS-K7PW08
	个
	

	15
	发卡器
	海康威视
	DS-K1F180A-D8E
	个
	

	16
	门禁控制器
	中控
	C3-400
	个
	

	17
	读卡器
	中控
	KD201E/M
	台
	

	18
	指纹门禁机
	中控
	F18
	台
	

	19
	门禁电源模块
	中控
	CASE08
	台
	

	20
	人脸门禁机
	中控
	TDB03
	台
	

	21
	发卡器
	中控
	CR10
	个
	

	22
	刷卡门禁机
	中控
	TC2000
	台
	

	七、材料及配件

	1
	PVC管
	中财
	20mm
	米
	

	2
	PVC管
	中财
	25mm
	米
	

	3
	PVC槽
	中财
	25*25mm
	米
	

	4
	PE管
	中财
	50mm
	米
	

	5
	JDG管
	国产
	25mm
	米
	

	6
	波纹软管
	国产
	25mm
	米
	

	7
	金属软管
	国产
	25mm
	米
	

	8
	半球支架
	国产
	半球支架
	个
	

	9
	枪机支架
	国产
	枪机支架
	个
	

	10
	球机支架
	国产
	球机支架
	个
	

	11
	吊装支架
	国产
	吊装支架
	个
	

	12
	3.5米监控立杆
	国产
	3.5M
	根
	

	13
	4米监控立杆
	国产
	4M
	根
	

	14
	拾音器
	海康威视
	DS-2FP3020-IW
	个
	

	15
	监控集成电源
	国产
	12V10
	台
	

	16
	监控集成电源
	国产
	12V20A
	台
	

	17
	监控集成电源
	国产
	12V30A
	台
	

	18
	监控电源
	国产
	12V2A
	个
	

	19
	收发器电源
	国产
	5v2A
	个
	

	20
	光纤跳线
	国产
	单模光纤
	根
	

	21
	超五类网线
	京茂
	超五类
	米
	

	22
	六类网线
	京茂
	六类
	米
	

	23
	电源线
	京茂
	RVV2*1.0
	米
	

	24
	电源线
	京茂
	RVV2*1.5
	米
	

	25
	电源线
	京茂
	RVV2*2.5
	米
	

	26
	电源线
	京茂
	RVV3*2.5
	米
	

	27
	电源线
	京茂
	RVV4*1.0
	米
	

	28
	电源线
	中策
	YJV3*6.0
	米
	

	29
	防水电箱
	国产
	400*300*180
	台
	

	30
	室外光缆
	京茂
	4芯
	米
	

	31
	
	京茂
	8芯
	米
	

	32
	
	京茂
	12芯
	米
	

	33
	
	京茂
	24芯
	米
	

	34
	PDU插座
	公牛
	E-1080
	个
	

	35
	插座
	公牛
	GN-109K
	个
	

	36
	空开
	正泰
	NXB-63 C10
	个
	

	37
	空开
	正泰
	NXB-63 C16
	个
	

	38
	空开
	正泰
	NXB-63 C32
	个
	

	39
	配电箱
	国产
	400*500*200
	台
	

	40
	光纤熔接盒
	国产
	光纤熔接盒
	个
	

	41
	光纤配线架
	国产
	ODF
	个
	

	42
	光纤熔接
	定制
	定制
	芯
	

	43
	防爆支架
	定制
	定制
	个
	

	44
	防爆软管
	定制
	定制
	条
	

	45
	防爆接线盒
	定制
	定制
	个
	

	46
	HDMI高清线
	绿联
	10170
	根
	

	47
	DVI视频线
	绿联
	11609
	根
	

	48
	KVM切换器
	绿联
	50744
	个
	


三、技术要求：
1. 系统稳定性要求：维保期间保证整体监控点位在线率≥98%，录像保存完整率≥99%，无长期黑屏、无长期离线点位，无系统性卡顿、丢帧现象。
2. 录像存储要求：确保所有摄像机录像正常录制、回放正常、时间同步准确，不得出现录像断档、漏录、无法回放等问题，保障事件追溯功能有效。
3. 图像质量要求：修复及维保后画面清晰、对焦正常、夜视效果正常，无严重噪点、模糊、偏色、遮挡偏移问题，满足安防监管及检查标准。
4. 网络链路要求：定期排查交换机、线路、POE供电故障，解决掉线、供电不稳、网络环路等问题，保障传输稳定。
5. 系统安全要求：定期维护监控平台账号权限、密码安全，清理异常访问，保证系统安全稳定，杜绝系统漏洞、恶意登录、权限混乱问题。
[bookmark: _GoBack]四、其他要求
监控系统
1.前端设备
1.1各类高清网络摄像机、半球摄像机、球形摄像机等，确保图像清晰、角度准确、聚焦良好，无遮挡、无损坏。
1.2摄像机护罩、支架、电源等附属设备，保证其牢固可靠、无松动、无漏电。
2.传输设备
2.1网络线缆、光纤、交换机、光端机等，确保信号传输稳定、无中断、无干扰，线缆无破损、无老化。
2.2线槽、线管、桥架等布线设施，检查其完整性和安全性，无脱落、无变形。
3.控制中心设备
3.1监控主机、服务器、存储设备等，保证设备运行正常、存储容量充足、数据备份可靠，无死机、无卡顿。
3.2视频矩阵、控制键盘、监视器等，确保操作便捷、图像切换流畅、显示清晰，无花屏、无闪烁。
3.3大屏显示系统，保证画面清晰、色彩准确、无坏点，拼接无缝隙、无变形。
门禁系统
1.门禁控制器、读卡器、门锁、电源等设备，确保设备运行正常、识别准确、开锁迅速，无故障、无损坏。
2.门禁卡的管理和发放，确保门禁卡的安全性和有效性，无丢失、无被盗用。
3.门禁系统软件的维护和升级，确保软件功能完善、兼容性强，无漏洞、无错误。
一键报警系统
1.报警按钮、报警主机、声光报警器等设备，确保设备运行正常、报警及时、准确，无故障、无损坏。
2.报警系统与医院安保中心的连接，确保报警信号能够及时传输到安保中心，无中断、无延迟。
3.报警系统的测试和维护，确保系统的可靠性和稳定性，无误报、无漏报。
应急广播系统
1.广播主机、功放、扬声器等设备，确保设备运行正常、声音清晰、音量适中，无故障、无损坏。
2.广播系统的线路和布线设施，检查其完整性和安全性，无破损、无老化。
3.广播系统软件的维护和升级，确保软件功能完善、兼容性强，无漏洞、无错误。
（三）维保服务要求
监控系统
1.日常维护
1.1每天对监控系统进行一次巡查，检查设备运行状态、图像质量、存储情况等，及时发现并处理潜在问题。
1.2每周对监控设备进行一次清洁保养，包括摄像机镜头、外壳，控制中心设备表面等，确保设备整洁干净。
1.3每月对监控系统进行一次全面检测，包括设备性能、信号传输、软件功能等，及时发现并解决问题。
2.故障响应
2.1提供7*24小时故障响应服务，接到故障通知后，驻点人员应在15分钟内做出响应，30 分钟内到达现场进行处理。
2.2对于一般故障，应在 2 小时内修复；对于重大故障，应在 4 小时内提出解决方案，并尽快修复。
2.3在故障处理过程中，应及时向医院相关部门汇报故障情况和处理进度，确保医院了解情况。
3.设备维修与更换
3.1对故障设备进行专业维修，维修后应进行严格测试，确保设备性能恢复正常。
3.2对于无法修复或老化严重的设备，应及时更换为同型号或性能更优的设备，并确保与原有系统兼容。
3.3更换设备时，应提前向医院相关部门申请，经批准后方可进行更换。
4.系统优化
4.1根据医院的实际需求和使用情况，对监控系统进行优化调整，如调整摄像机角度、优化存储策略、提高图像质量等。
4.2定期对监控系统进行安全检查，加强系统的安全性，防止非法入侵和数据泄露。
门禁系统
1.日常维护
1.1每天对门禁系统进行一次巡查，检查设备运行状态、识别准确性、开锁速度等，及时发现并处理潜在问题。
1.2每周对门禁设备进行一次清洁保养，包括门禁控制器、读卡器、门锁等，确保设备整洁干净。
1.3每月对门禁系统进行一次全面检测，包括设备性能、软件功能等，及时发现并解决问题。
2.故障响应
2.1提供7*24小时故障响应服务，接到故障通知后，驻点人员应在 15 分钟内做出响应，30 分钟内到达现场进行处理。
2.2对于一般故障，应在 2 小时内修复；对于重大故障，应在 4 小时内提出解决方案，并尽快修复。
2.3在故障处理过程中，应及时向医院相关部门汇报故障情况和处理进度，确保医院了解情况。
3.设备维修与更换
3.1对故障设备进行专业维修，维修后应进行严格测试，确保设备性能恢复正常。
3.2对于无法修复或老化严重的设备，应及时更换为同型号或性能更优的设备，并确保与原有系统兼容。
3.3更换设备时，应提前向医院相关部门申请，经批准后方可进行更换。
4.门禁卡管理
4.1、负责门禁卡的管理和发放，确保门禁卡的安全性和有效性。
4.2、及时处理门禁卡的挂失、补办等业务，确保医院人员的正常出入。
一键报警系统
1.日常维护
1.1每天对一键报警系统进行一次巡查，检查设备运行状态、报警准确性、响应速度等，及时发现并处理潜在问题。
1.2每周对报警设备进行一次清洁保养，包括报警按钮、报警主机、声光报警器等，确保设备整洁干净。
1.3每月对一键报警系统进行一次全面检测，包括设备性能、软件功能等，及时发现并解决问题。
2.故障响应
2.1提供7*24小时 故障响应服务，接到故障通知后，驻点人员应在 15 分钟内做出响应，30 分钟内到达现场进行处理。
2.2对于一般故障，应在 2 小时内修复；对于重大故障，应在 4 小时内提出解决方案，并尽快修复。
2.3在故障处理过程中，应及时向医院相关部门汇报故障情况和处理进度，确保医院了解情况。
3.设备维修与更换
3.1对故障设备进行专业维修，维修后应进行严格测试，确保设备性能恢复正常。
3.2对于无法修复或老化严重的设备，应及时更换为同型号或性能更优的设备，并确保与原有系统兼容。
3.3更换设备时，应提前向医院相关部门申请，经批准后方可进行更换。
4.系统测试
4.1定期对一键报警系统进行测试，确保系统的可靠性和稳定性。
4.2及时处理测试中发现的问题，确保系统在紧急情况下能够正常工作。
应急广播系统
1.日常维护
1.1每天对应急广播系统进行一次巡查，检查设备运行状态、声音质量、音量大小等，及时发现并处理潜在问题。
1.2每周对广播设备进行一次清洁保养，包括广播主机、功放、扬声器等，确保设备整洁干净。
1.3每月对应急广播系统进行一次全面检测，包括设备性能、软件功能等，及时发现并解决问题。
2.故障响应
2.1提供7*24小时故障响应服务，接到故障通知后，驻点人员应在 15 分钟内做出响应，30 分钟内到达现场进行处理。
2.2对于一般故障，应在 2 小时内修复；对于重大故障，应在 4 小时内提出解决方案，并尽快修复。
2.3在故障处理过程中，应及时向医院相关部门汇报故障情况和处理进度，确保医院了解情况。
3.设备维修与更换
3.1对故障设备进行专业维修，维修后应进行严格测试，确保设备性能恢复正常。
3.2对于无法修复或老化严重的设备，应及时更换为同型号或性能更优的设备，并确保与原有系统兼容。
3.3更换设备时，应提前向医院相关部门申请，经批准后方可进行更换。
4.系统测试
4.1定期对应急广播系统进行测试，确保系统的可靠性和稳定性。
4.2及时处理测试中发现的问题，确保系统在紧急情况下能够正常工作。
（三）驻点维保人员要求
1.应至少安排一位技术负责人，该负责人无需驻点，具备弱电系统工程师证书、海康威视认证工程师证书、浙江大华认证工程师证书以、中级或以上电工证书。同时，还应安排两院区各一名专业技术人员常驻浙江医院，负责监控、门禁、一键报警和应急广播系统的日常维护与故障处理工作。
2.驻点人员应具备良好的职业道德和服务意识，遵守医院的各项规章制度，服从医院的管理和安排。
3.驻点人员工作时间：周一至周五8点-17点。
4.驻点人员原则上年龄小于40周岁，具备弱电系统工程师证书、登高证和中级或以上电工证书。应具备扎实的专业知识和丰富的实践经验，能够熟练掌握监控、门禁、一键报警和应急广播系统的安装、调试、维护和故障排除技术。
5.驻点人员应配备必要的工具和设备，如笔记本电脑、网络测试仪、万用表、螺丝刀等，以便及时处理各种故障。
6.驻点人员需按行业相关要求做好维保工作台账，完成每日维保工作情况日报，出具每月两院区维保工作月报及设施运行情况报告，配合公司做好年度维保工作报表和报告。
6. 兼容性要求：更换、增补设备需与原有系统完全兼容，不得出现不匹配、无法接入、无法录像、无法控制等问题
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资信及商务响应表
投标人资格承诺函
致：_______     __：
_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。



本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：       （盖章）         


年    月    日
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合同复印件：
