| 项目名称 | 两院区监控、一键报警、应急广播和门禁维保服务项目 |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 企业性质（大型、中型、小型、微型） |  |
| 报价（万元） |  |
| 联系人 |  |
| 手机号码 |  |
| 邮箱 |  |

# 用户需求书

一、维保设备清单（具体以现场实际数量为准）

产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加

1、灵隐院区

| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 | 10台 |  |
| 2 | 监控摄像机 | 950路 |  |
| 3 | 综合安防平台服务器（含软件） | 2台 |  |
| 4 | 网络视频储存服务器 | 8台 |  |
| 5 | 拼接屏 | 8块 |  |
| 6 | 解码器 | 1台 |  |
| 7 | UPS应急电源 | 1套 |  |
| 8 | 核心交换机 | 1台 |  |
| 9 | 海康门禁系统门禁 | 130个 |  |
| 10 | 一键报警点位 | 240路 |  |
| 11 | 全院应急广播 | 1套 | 服务器、功放、喇叭、寻呼 |
| 12 | 全院监控网络设备 | 1套 | 交换机、收发器等 |
| 13 | 校时服务器 | 1台 |  |
| 14 | 监控供电设备 | 1套 | 监控室、室外机柜、弱电间及线路等。 |

2、三墩院区

| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络视频存储服务器 | 19台 |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 10台 |  |
| 3 | 解码器 | 1台 |  |
| 4 | 监控摄像机 | 2400路 |  |
| 5 | 综合安防平台服务器（含软件） | 2台 |  |
| 6 | DSS管理平台服务器（含软件） | 4台 |  |
| 7 | 4号楼门禁 | 21个 |  |
| 8 | 5号楼门禁 | 5个 |  |
| 9 | 一键报警点位 | 650路 |  |
| 10 | 全院应急广播 | 1套 | 服务器、功放、喇叭、寻呼 |
| 11 | 拼接屏 | 18块 |  |
| 12 | 监视器 | 1块 |  |
| 13 | 人脸比对服务器 | 2台 |  |
| 14 | 监控供电设备 | 1套 | 监控室、室外机柜、弱电间及线路等。 |
| 15 | 正元门禁系统 | 920个 |  |

二、设施维修及响应时间

1.系统零配件故障凡可以维修的中标人应尽力维修，继续使用。过程中确实需要更换的，经采购人同意后，中标人进行代购。

2.提供监控常用设施设备更换维修报价（见监控设备零配件清单）。该价格应为包安装价格，如不在此价格表范围内，以政采云上价格为比照，且不高于政采云价格。设备或材料采购到位后，中标人应尽快进行修复，使监控系统尽快投入正常运行。

3.服务单位需提供24小时维保服务电话

4.服务单位在开展日常维保基础上，维保单位需在工作日分别在两院区各派驻1名技术员在两院区驻点办公。工作时间（8：00-17：00）。

5.本项目维保服务期内，除专项施工改造工程外，所有日常监控设施设备的维修、故障排查、零部件更换、点位增补、系统调试、隐患整改、例行检修、故障复位、清洁养护等常规维保作业，全部免收人工工时费、上门服务费、操作费、调试费、短途人工费等各类人工相关费用。服务商需全额免费提供上述所有常规维保对应的人工服务，不得以巡检、维修、更换配件、新增点位、系统微调等任何理由，向采购方另行收取人工费用

6.浙江医院维修配件报价表（请填写）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万半球型PoE网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3346WDV3-I | 台 |  |
| 2 | 400万筒型PoE网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 台 |  |
| 3 | 400万智能网络球机 | 海康威视 | IDS-2DC7423MW-A | 台 |  |
| 4 | 400万PTZ云台筒型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3646FWD-LPTZ 2.7mm-12mm | 台 |  |
| 5 | 400万电梯网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3546FWDV3-IT | 台 |  |
| 6 | 400W人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A4FWDJH3-XJ | 台 |  |
| 7 | 400万防爆网络摄像机 | 海康威视 | DS-2XE604ZYFWD-IX | 台 |  |
| 8 | 热成像筒型摄像机 | 海康威视 | HM-TD26ZY-3/QA | 台 |  |
| 9 | 400万星光级半球型POE网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3146FWD-IS | 台 |  |
| 10 | 太阳能4G摄像机 | 萤石 | EB3 | 台 |  |
| 11 | 46寸拼接屏 | 海康威视 | DS-VW46/L35 | 台 |  |
| 12 | 解码器 | 海康威视 | DS-6920UD | 台 |  |
| 13 | 网络视频存储服务器 | 海康威视 | DS-A80636S | 台 |  |
| 14 | 综合安防服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B(310810252) | 台 |  |
| 15 | 视频通道授权 | 海康威视 | Infovision iHospital-VMS | 路 |  |
| 16 | 入侵报警授权 | 海康威视 | Infovision iHospital-SCPMS | 路 |  |
| 17 | 人脸识别服务器 | 海康威视 | iDS-96064NX-I16 | 台 |  |
| 18 | 8路网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8608N-I8/ZC | 台 |  |
| 19 | 16路网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8616N-I8/ZC | 台 |  |
| 20 | 32路网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-I8/ZC | 台 |  |
| 21 | 4TB企业硬盘 | 海康威视 | HK724TAH | 块 |  |
| 22 | 8TB企业硬盘 | 海康威视 | HK728TAH | 块 |  |
| 23 | 10TB企业硬盘 | 海康威视 | HK7210AH | 块 |  |
| 24 | 400万半球型PoE网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDW2433T-A | 台 |  |
| 25 | 400万枪型PoE网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW2433M-A-I1 | 台 |  |
| 26 | 400万电梯网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW3433F-M-AS | 台 |  |
| 27 | 400万网络智能球机 | 大华 | DH-SD-6C8423-GN | 台 |  |
| 28 | 4T企业硬盘 | 西部数据 | HUS726T4TALE6L4 | 块 |  |
| 29 | 8T企业硬盘 | 西部数据 | HUS728T8TALE6L4 | 快 |  |
| 30 | 10T企业硬盘 | 西部数据 | WUS721010ALE6L4 | 块 |  |
| 31 | 综合管理平台 | 大华 | DH-ICC-M8500-PRO | 个 |  |
| 32 | 视频通道授权 | 大华 | DH-ICC-Common-VD-COCHN | 路 |  |
| 33 | 综合管理平台（旗舰版服务器） | 大华 | DH-ICC-M8500S5D-HW-U128 | 台 |  |
| 34 | 网络视频存储服务器 | 大华 | DH-EVS5136S | 台 |  |
| 35 | 46寸拼接屏 | 大华 | DHL460UCM-EF | 台 |  |
| 36 | 解码器 | 大华 | DH-NVD1805DH-4I-4K | 台 |  |
| 二、报警系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 有线报警按钮 | 海康威视 | DS-1T720N | 台 |  |
| 2 | 网络报警主机 | 海康威视 | DS-QHA64-W4M | 台 |  |
| 3 | 总线报警主机 | 海康威视 | DS-19A08-01BN | 台 |  |
| 4 | 网络报警模块 | 海康威视 | DS-IP8-MA | 台 |  |
| 5 | 总线报警模块 | 海康威视 | DS-19M08-ZS | 台 |  |
| 6 | 控制键盘 | 海康威视 | DS-29K00-L | 台 |  |
| 7 | 控制键盘 | 海康威视 | DS-PK-LRT | 台 |  |
| 8 | 有线探测器 | 海康威视 | DS-PDCL12DT-EG2 | 台 |  |
| 9 | 有线报警按钮 | 大华 | DH-ARD811 | 个 |  |
| 10 | 有线探测器 | 大华 | DH-ARD1112C-D | 个 |  |
| 11 | 报警模块 | 大华 | DH-ARM808 | 台 |  |
| 12 | 报警键盘 | 大华 | DH-ARK50C-RC | 台 |  |
| 13 | 报警主机 | 大华 | DH-ARC9016C-V3 | 台 |  |
| 三、应急广播设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | ITC | TP-893240 | 台 |  |
| 2 | 天花吸顶喇叭 | ITC | TP-C3305 | 个 |  |
| 3 | 数字化IP-GF网络广播系统 | ITC | TP-R89300软件 | 套 |  |
| 4 | 采集器 | ITC | TP-89370 | 台 |  |
| 5 | IP网络功放终端 | ITC | TP-893120 | 台 |  |
| 6 | 广播服务器 | ITC | TP-89300 | 台 |  |
| 四、网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E0109P-E | 台 |  |
| 2 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E0518SP-E | 台 |  |
| 3 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E0526SP-E | 台 |  |
| 4 | 网管交换机 | 华三 | S5560S-28P-SI | 台 |  |
| 5 | 光模块 | 华三 | SFP-GE-LX- SM1310-D | 台 |  |
| 6 | 收发器 | 精连 | JL-SC1003AB | 对 |  |
| 7 | 收发器 | 精连 | JL-3100AB-20-8 | 台 |  |
| 8 | 网络机柜 | 国产 | 12U | 台 |  |
| 9 | 网络机柜 | 国产 | 22U | 台 |  |
| 10 | 网络机柜 | 国产 | 42U | 台 |  |
| 五、UPS设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 商宇 | HP33120H | 台 |  |
| 2 | 蓄电池 | 商宇 | GW12100 | 台 |  |
| 3 | 电池箱 | 商宇 | A32 | 台 |  |
| 六、门禁设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁控制器 | 海康威视 | DS-K260ZFW-F4 | 台 |  |
| 2 | 读卡器 | 海康威视 | DS-K11ZFW-F08M | 台 |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H258D | 把 |  |
| 4 | 单门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H258S | 把 |  |
| 5 | 双门磁力锁支架 | 海康威视 | DS-K4H258DC | 把 |  |
| 6 | 单门磁力锁支架 | 海康威视 | DS-K4H258 | 个 |  |
| 7 | 玻璃门磁力锁支架 | 海康威视 | DS-K4H258-U | 个 |  |
| 8 | 开门按钮 | 海康威视 | EB29 | 个 |  |
| 9 | 落地式支架 | 海康威视 | DS-KABF70-H | 个 |  |
| 10 | 门禁电源 | 海康威视 | HY-P02 | 个 |  |
| 11 | 人脸识别一体机 | 海康威视 | DS-K1T671M/ZC | 台 |  |
| 12 | 电插锁 | 海康威视 | DS-K4T108 | 把 |  |
| 13 | 全自动开门器 | 海康威视 | DS-K7PC91 | 台 |  |
| 14 | 微波传感器 | 海康威视 | DS-K7PW08 | 个 |  |
| 15 | 发卡器 | 海康威视 | DS-K1F180A-D8E | 个 |  |
| 16 | 门禁控制器 | 中控 | C3-400 | 个 |  |
| 17 | 读卡器 | 中控 | KD201E/M | 台 |  |
| 18 | 指纹门禁机 | 中控 | F18 | 台 |  |
| 19 | 门禁电源模块 | 中控 | CASE08 | 台 |  |
| 20 | 人脸门禁机 | 中控 | TDB03 | 台 |  |
| 21 | 发卡器 | 中控 | CR10 | 个 |  |
| 22 | 刷卡门禁机 | 中控 | TC2000 | 台 |  |
| 七、材料及配件 |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC管 | 中财 | 20mm | 米 |  |
| 2 | PVC管 | 中财 | 25mm | 米 |  |
| 3 | PVC槽 | 中财 | 25*25mm | 米 |  |
| 4 | PE管 | 中财 | 50mm | 米 |  |
| 5 | JDG管 | 国产 | 25mm | 米 |  |
| 6 | 波纹软管 | 国产 | 25mm | 米 |  |
| 7 | 金属软管 | 国产 | 25mm | 米 |  |
| 8 | 半球支架 | 国产 | 半球支架 | 个 |  |
| 9 | 枪机支架 | 国产 | 枪机支架 | 个 |  |
| 10 | 球机支架 | 国产 | 球机支架 | 个 |  |
| 11 | 吊装支架 | 国产 | 吊装支架 | 个 |  |
| 12 | 3.5米监控立杆 | 国产 | 3.5M | 根 |  |
| 13 | 4米监控立杆 | 国产 | 4M | 根 |  |
| 14 | 拾音器 | 海康威视 | DS-2FP3020-IW | 个 |  |
| 15 | 监控集成电源 | 国产 | 12V10 | 台 |  |
| 16 | 监控集成电源 | 国产 | 12V20A | 台 |  |
| 17 | 监控集成电源 | 国产 | 12V30A | 台 |  |
| 18 | 监控电源 | 国产 | 12V2A | 个 |  |
| 19 | 收发器电源 | 国产 | 5v2A | 个 |  |
| 20 | 光纤跳线 | 国产 | 单模光纤 | 根 |  |
| 21 | 超五类网线 | 京茂 | 超五类 | 米 |  |
| 22 | 六类网线 | 京茂 | 六类 | 米 |  |
| 23 | 电源线 | 京茂 | RVV2*1.0 | 米 |  |
| 24 | 电源线 | 京茂 | RVV2*1.5 | 米 |  |
| 25 | 电源线 | 京茂 | RVV2*2.5 | 米 |  |
| 26 | 电源线 | 京茂 | RVV3*2.5 | 米 |  |
| 27 | 电源线 | 京茂 | RVV4*1.0 | 米 |  |
| 28 | 电源线 | 中策 | YJV3*6.0 | 米 |  |
| 29 | 防水电箱 | 国产 | 400*300*180 | 台 |  |
| 30 | 室外光缆 | 京茂 | 4芯 | 米 |  |
| 31 |  | 京茂 | 8芯 | 米 |  |
| 32 |  | 京茂 | 12芯 | 米 |  |
| 33 |  | 京茂 | 24芯 | 米 |  |
| 34 | PDU插座 | 公牛 | E-1080 | 个 |  |
| 35 | 插座 | 公牛 | GN-109K | 个 |  |
| 36 | 空开 | 正泰 | NXB-63 C10 | 个 |  |
| 37 | 空开 | 正泰 | NXB-63 C16 | 个 |  |
| 38 | 空开 | 正泰 | NXB-63 C32 | 个 |  |
| 39 | 配电箱 | 国产 | 400*500*200 | 台 |  |
| 40 | 光纤熔接盒 | 国产 | 光纤熔接盒 | 个 |  |
| 41 | 光纤配线架 | 国产 | ODF | 个 |  |
| 42 | 光纤熔接 | 定制 | 定制 | 芯 |  |
| 43 | 防爆支架 | 定制 | 定制 | 个 |  |
| 44 | 防爆软管 | 定制 | 定制 | 条 |  |
| 45 | 防爆接线盒 | 定制 | 定制 | 个 |  |
| 46 | HDMI高清线 | 绿联 | 10170 | 根 |  |
| 47 | DVI视频线 | 绿联 | 11609 | 根 |  |
| 48 | KVM切换器 | 绿联 | 50744 | 个 |  |

三、技术要求：

1. 系统稳定性要求：维保期间保证整体监控点位在线率≥98%，录像保存完整率≥99%，无长期黑屏、无长期离线点位，无系统性卡顿、丢帧现象。

2. 录像存储要求：确保所有摄像机录像正常录制、回放正常、时间同步准确，不得出现录像断档、漏录、无法回放等问题，保障事件追溯功能有效。

3. 图像质量要求：修复及维保后画面清晰、对焦正常、夜视效果正常，无严重噪点、模糊、偏色、遮挡偏移问题，满足安防监管及检查标准。

4. 网络链路要求：定期排查交换机、线路、POE供电故障，解决掉线、供电不稳、网络环路等问题，保障传输稳定。

5. 系统安全要求：定期维护监控平台账号权限、密码安全，清理异常访问，保证系统安全稳定，杜绝系统漏洞、恶意登录、权限混乱问题。

四、其他要求

监控系统

1.前端设备

1.1各类高清网络摄像机、半球摄像机、球形摄像机等，确保图像清晰、角度准确、聚焦良好，无遮挡、无损坏。

1.2摄像机护罩、支架、电源等附属设备，保证其牢固可靠、无松动、无漏电。

2.传输设备

2.1网络线缆、光纤、交换机、光端机等，确保信号传输稳定、无中断、无干扰，线缆无破损、无老化。

2.2线槽、线管、桥架等布线设施，检查其完整性和安全性，无脱落、无变形。

3.控制中心设备

3.1监控主机、服务器、存储设备等，保证设备运行正常、存储容量充足、数据备份可靠，无死机、无卡顿。

3.2视频矩阵、控制键盘、监视器等，确保操作便捷、图像切换流畅、显示清晰，无花屏、无闪烁。

3.3大屏显示系统，保证画面清晰、色彩准确、无坏点，拼接无缝隙、无变形。

门禁系统

1.门禁控制器、读卡器、门锁、电源等设备，确保设备运行正常、识别准确、开锁迅速，无故障、无损坏。

2.门禁卡的管理和发放，确保门禁卡的安全性和有效性，无丢失、无被盗用。

3.门禁系统软件的维护和升级，确保软件功能完善、兼容性强，无漏洞、无错误。

一键报警系统

1.报警按钮、报警主机、声光报警器等设备，确保设备运行正常、报警及时、准确，无故障、无损坏。

2.报警系统与医院安保中心的连接，确保报警信号能够及时传输到安保中心，无中断、无延迟。

3.报警系统的测试和维护，确保系统的可靠性和稳定性，无误报、无漏报。

应急广播系统

1.广播主机、功放、扬声器等设备，确保设备运行正常、声音清晰、音量适中，无故障、无损坏。

2.广播系统的线路和布线设施，检查其完整性和安全性，无破损、无老化。

3.广播系统软件的维护和升级，确保软件功能完善、兼容性强，无漏洞、无错误。

（三）维保服务要求

监控系统

1.日常维护

1.1每天对监控系统进行一次巡查，检查设备运行状态、图像质量、存储情况等，及时发现并处理潜在问题。

1.2每周对监控设备进行一次清洁保养，包括摄像机镜头、外壳，控制中心设备表面等，确保设备整洁干净。

1.3每月对监控系统进行一次全面检测，包括设备性能、信号传输、软件功能等，及时发现并解决问题。

2.故障响应

2.1提供7*24小时故障响应服务，接到故障通知后，驻点人员应在15分钟内做出响应，30 分钟内到达现场进行处理。

2.2对于一般故障，应在 2 小时内修复；对于重大故障，应在 4 小时内提出解决方案，并尽快修复。

2.3在故障处理过程中，应及时向医院相关部门汇报故障情况和处理进度，确保医院了解情况。

3.设备维修与更换

3.1对故障设备进行专业维修，维修后应进行严格测试，确保设备性能恢复正常。

3.2对于无法修复或老化严重的设备，应及时更换为同型号或性能更优的设备，并确保与原有系统兼容。

3.3更换设备时，应提前向医院相关部门申请，经批准后方可进行更换。

4.系统优化

4.1根据医院的实际需求和使用情况，对监控系统进行优化调整，如调整摄像机角度、优化存储策略、提高图像质量等。

4.2定期对监控系统进行安全检查，加强系统的安全性，防止非法入侵和数据泄露。

门禁系统

1.日常维护

1.1每天对门禁系统进行一次巡查，检查设备运行状态、识别准确性、开锁速度等，及时发现并处理潜在问题。

1.2每周对门禁设备进行一次清洁保养，包括门禁控制器、读卡器、门锁等，确保设备整洁干净。

1.3每月对门禁系统进行一次全面检测，包括设备性能、软件功能等，及时发现并解决问题。

2.故障响应

2.1提供7*24小时故障响应服务，接到故障通知后，驻点人员应在 15 分钟内做出响应，30 分钟内到达现场进行处理。

2.2对于一般故障，应在 2 小时内修复；对于重大故障，应在 4 小时内提出解决方案，并尽快修复。

2.3在故障处理过程中，应及时向医院相关部门汇报故障情况和处理进度，确保医院了解情况。

3.设备维修与更换

3.1对故障设备进行专业维修，维修后应进行严格测试，确保设备性能恢复正常。

3.2对于无法修复或老化严重的设备，应及时更换为同型号或性能更优的设备，并确保与原有系统兼容。

3.3更换设备时，应提前向医院相关部门申请，经批准后方可进行更换。

4.门禁卡管理

4.1、负责门禁卡的管理和发放，确保门禁卡的安全性和有效性。

4.2、及时处理门禁卡的挂失、补办等业务，确保医院人员的正常出入。

一键报警系统

1.日常维护

1.1每天对一键报警系统进行一次巡查，检查设备运行状态、报警准确性、响应速度等，及时发现并处理潜在问题。

1.2每周对报警设备进行一次清洁保养，包括报警按钮、报警主机、声光报警器等，确保设备整洁干净。

1.3每月对一键报警系统进行一次全面检测，包括设备性能、软件功能等，及时发现并解决问题。

2.故障响应

2.1提供7*24小时 故障响应服务，接到故障通知后，驻点人员应在 15 分钟内做出响应，30 分钟内到达现场进行处理。

2.2对于一般故障，应在 2 小时内修复；对于重大故障，应在 4 小时内提出解决方案，并尽快修复。

2.3在故障处理过程中，应及时向医院相关部门汇报故障情况和处理进度，确保医院了解情况。

3.设备维修与更换

3.1对故障设备进行专业维修，维修后应进行严格测试，确保设备性能恢复正常。

3.2对于无法修复或老化严重的设备，应及时更换为同型号或性能更优的设备，并确保与原有系统兼容。

3.3更换设备时，应提前向医院相关部门申请，经批准后方可进行更换。

4.系统测试

4.1定期对一键报警系统进行测试，确保系统的可靠性和稳定性。

4.2及时处理测试中发现的问题，确保系统在紧急情况下能够正常工作。

应急广播系统

1.日常维护

1.1每天对应急广播系统进行一次巡查，检查设备运行状态、声音质量、音量大小等，及时发现并处理潜在问题。

1.2每周对广播设备进行一次清洁保养，包括广播主机、功放、扬声器等，确保设备整洁干净。

1.3每月对应急广播系统进行一次全面检测，包括设备性能、软件功能等，及时发现并解决问题。

2.故障响应

2.1提供7*24小时故障响应服务，接到故障通知后，驻点人员应在 15 分钟内做出响应，30 分钟内到达现场进行处理。

2.2对于一般故障，应在 2 小时内修复；对于重大故障，应在 4 小时内提出解决方案，并尽快修复。

2.3在故障处理过程中，应及时向医院相关部门汇报故障情况和处理进度，确保医院了解情况。

3.设备维修与更换

3.1对故障设备进行专业维修，维修后应进行严格测试，确保设备性能恢复正常。

3.2对于无法修复或老化严重的设备，应及时更换为同型号或性能更优的设备，并确保与原有系统兼容。

3.3更换设备时，应提前向医院相关部门申请，经批准后方可进行更换。

4.系统测试

4.1定期对应急广播系统进行测试，确保系统的可靠性和稳定性。

4.2及时处理测试中发现的问题，确保系统在紧急情况下能够正常工作。

（三）驻点维保人员要求

1.应至少安排一位技术负责人，该负责人无需驻点，具备弱电系统工程师证书、海康威视认证工程师证书、浙江大华认证工程师证书以、中级或以上电工证书。同时，还应安排两院区各一名专业技术人员常驻浙江医院，负责监控、门禁、一键报警和应急广播系统的日常维护与故障处理工作。

2.驻点人员应具备良好的职业道德和服务意识，遵守医院的各项规章制度，服从医院的管理和安排。

3.驻点人员工作时间：周一至周五8点-17点。

4.驻点人员原则上年龄小于40周岁，具备弱电系统工程师证书、登高证和中级或以上电工证书。应具备扎实的专业知识和丰富的实践经验，能够熟练掌握监控、门禁、一键报警和应急广播系统的安装、调试、维护和故障排除技术。

5.驻点人员应配备必要的工具和设备，如笔记本电脑、网络测试仪、万用表、螺丝刀等，以便及时处理各种故障。

6.驻点人员需按行业相关要求做好维保工作台账，完成每日维保工作情况日报，出具每月两院区维保工作月报及设施运行情况报告，配合公司做好年度维保工作报表和报告。

6. 兼容性要求：更换、增补设备需与原有系统完全兼容，不得出现不匹配、无法接入、无法录像、无法控制等问题

此页提供优惠方案：若有

资信及商务响应表

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

此页提供符合年检要求的营业执照副本复印件

此页提供经营许可证

此页提供浙江省内用户名单及采购日期、政府招标编号、合同复印件

| 近三年浙江省内类似业绩（至少5例） | 用户名 | 招标编号 | 采购日期 |
| --- | --- | --- | --- |

合同复印件：