需求清单：

| 浙江医院（三墩院区） 净水中心设备清单（2026-2028年度） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 零件号/品牌 | 零件名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
|  | 需固定更换耗材清单 |  |  |  |  |
| 4 | 30英寸/ | 线芯 | 50/年 | 支 | 每年一次 |
| 6 | 20英寸/ | 微孔 | 15/年 | 支 | 每年一次 |
| 7 | 5英寸/ | 空气呼吸器 | 4 | 支 | 每两年一次 |
| 8 | 40W/843MM/ | 紫外线 | 10 | 支 | 每两年一次 |
| 8 | 50W/910MM/ | 紫外线 | 4 | 支 | 每两年一次 |
| 13 | 25KG/华净 | 椰壳活性炭 | 600KG | 2套 | 4年更换，2027-2028年需更换 |
| 14 | 25L/争光 | 阳离子交换树脂 | 1200 | 2套 | 4年更换，2027-2028年需更换 |
|  | 其他可提供配件清单 |  |  |  |  |
| 1 | CR15-10/格兰富 | 高压泵 | 2 | 台 | 损坏才需更换 |
| 2 | CR5-20/格兰富 | 检验二级泵 | 1 | 台 | 损坏才需更换 |
| 3 | CR10-12/格兰富 | 饮用二级泵 | 1 | 台 | 损坏才需更换 |
| 4 | CM5-6/格兰富 | 检验增压泵 | 2 | 台 | 损坏才需更换 |
| 5 | CM5-10/格兰富 | 饮用供水泵 | 2 | 台 | 损坏才需更换 |
| 6 | CM5-7/格兰富 | 冲洗供水泵 | 2 | 台 | 损坏才需更换 |
| 7 | CM5-6/格兰富 | 检验供水泵 | 2 | 台 | 损坏才需更换 |
| 8 | CDMF10-7/南方泵 | 清洗供水泵 | 2 | 台 | 损坏才需更换 |
| 8 | 2850/富莱克 | 自动多路阀 | 6 | 台 | 使用年限3年，损坏才需更换 |
| 9 | DN25,220V/开利达 | 电动阀 | 4 | 只 | 启停1万次，损坏才需更换 |
| 10 | DN32,220V/开利达 | 电动阀 | 7 | 只 | 启停1万次，损坏才需更换 |
| 11 | DN40,220V/开利达 | 电动阀 | 6 | 只 | 启停1万次，损坏才需更换 |
| 12 | MBS3000/丹佛斯 | 压力变数器 | 10 | 个 | 使用年限2年，损坏才需更换 |
| 9 | MK-3/苏伊士 | EDI | 1 | 台 | 2年无需更换 |
| 3 | 8040/美国陶氏 | 反渗透膜 | 16 | 支 | 6年一次，2025年更换 ,无需更换 |

1.1乙方的工程师对甲方的中央水处理系统每月例行巡检一次，包括对设备进行保养、修理和替换由于设备、材料等质量问题造成的损坏及故障常规检查、调整和润滑；同时对设备进行系统的检测，检测项目：系统运行压力、预处理系统、反渗透膜性能、纯水产水量、纯水电导率、检验科EDI 电阻率、过滤器运行状态等。除每次的例行巡检外，若接到甲方报修电话，乙方需及时进行故障处理，并在每次检修、巡检完成后提供维保、维修记录单(部件更换次数、维修部位、报检修日期记录等)，经双方负责人签字确认。

1.2保养期内易损耗材如：精密滤芯、微孔、空气呼吸器滤芯、紫外线管，乙方需根据水质变化及耗材使用时间及时进行更换；若维保期内更换的小零配件价值在1000元内，乙方需免费提供，其他配件或耗材(应为正规原厂配件与设备型号规格匹配)另行核算费用，更换的配件和耗材杜绝以次冲好，一经发现按医院相关要求处罚。

1.5乙方需开通24小时维修服务专线电话，对报修电话响应时间不超过30分钟，当设备发生故障报修，及时电话沟通配合，需现场维修的情况，乙方需2小时内赶到现场。重要节假日(春节、国庆、五一等)乙方需主动提供假期值班人员名单及联系方式，并在节假日前对设备进行全面排查及时排除隐患。

1.3乙方需每年进行一次对纯水主机和纯水循坏管路系统的消毒，消毒清洗液及过氧乙酸检测试纸等相关的费用包含在报价当中，由乙方承担。若甲方根据自身需求，额外增加清洗频次，耗材及费用由乙方承担。

1.4乙方需负责每年一次的微量元素检测，并由第三方专业检测机构出具检测报告，检测及相关费用包含在报价当中，由乙方承担。