| 项目名称 | 浙江医院消控室安防设施改造项目 |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 企业性质（大型、中型、小型、微型） |  |
| 报价（万元） |  |
| 联系人 |  |
| 手机号码 |  |
| 邮箱 |  |

# 用户需求书

- 一、项目概况

为严格落实新版《医院安全防范要求》（GB/T 31458-2026）国家标准及浙江省卫健系统相关规范要求，全面整改我院消控室现有安防设施、系统适配性不足、安防联动薄弱等问题，完善院区安全技术防范体系，提升消控室值守管控、风险预警、应急处置综合能力，保障全院医患人员人身安全、院区公共安全及医疗秩序稳定，特实施本次灵隐院区消控室安防设施专项改造项目。

本次项目针对院区消控室老旧网络传输、安防链路、室外终端配套设施进行专项升级改造，通过更换高性能核心、汇聚网络交换机，增补光纤传输设备、室外一体化防护机柜及全套配套辅材，优化全院安防与消防信号传输链路，实现安防系统高速、稳定、不间断运行。项目核心优势为全新设备系统与原有老旧安防系统完全兼容，保留原有全部点位、联动逻辑、数据。

- 二、项目设备配置说明

本次改造所有设备均采用品牌合规产品，资质齐全、性能达标，适配医院24小时不间断值守运行需求，全套配置如下：

（一）核心网络设备

1. 核心交换机（华三LS-5500V3-54S-DP-SI）：具备高带宽、高转发性能，支持双电源冗余、多层级网络协议及快速环网保护，保障全院安防数据稳定传输，适配医院智慧安防组网需求。

2. 汇聚交换机（华三LS-5500V3-36F-DP-SI）：多光口、多电口灵活配置，可满足院区多区域安防点位数据汇聚传输，支持50ms以内快速链路切换，杜绝网络卡顿、信号中断问题。

3. 配套光模块：含千兆、万兆华三原装光模块，匹配交换机端口参数，保障光纤链路高速传输、信号低损耗、长期稳定运行。

（二）光纤传输配套设备

1. 光纤收发器（普联）：采用单模单纤波分复用技术，最远传输距离3公里，实现安防网络光电信号转换，适配院区远距离点位信号传输，传输稳定、抗干扰能力强。

2. 收发器机架：标准19英寸机架式设计，内置双冗余备份电源，可集中收纳管理收发器设备，避免设备杂乱，提升线路运维便捷性与设备运行安全性。

3. 光纤跳线、理线架：规范机房线路排布，分类规整传输链路，杜绝线路缠绕、老化磨损，便于日常巡检、故障排查。

（三）室外防护及供电设备

1. 室外一体化机柜：IP55高级别防护等级，自带智能温控空调、隔热防护结构，适配户外复杂环境；集成防雷器、多路断路器、接地排、照明、散热系统，实现室外终端设备集中防护、安全供电，具备防盗、防水、防尘、温控散热多重功能。

2. PDU插座及全套辅材：提供稳定合规供电，配套水晶头、扎带、标签、螺丝等辅材，保障设备安装规范、线路标识清晰，满足长期运维需求。

- 三、项目施工与费用说明

本项目为全包干固定总价，涵盖所有硬件设备、材料、人工、调试、技术服务费用，无任何额外收费项目，具体包含内容如下：

1. 设备费用：全部交换机、光模块、收发器、机柜、理线架、PDU、光纤跳线、施工辅材等所有硬件采购及运输费用。

2. 人工费用：包含旧设备规整、新设备上架安装、线路铺设、光纤熔接、设备固定、场地清理、安全防护、现场施工等全部人工成本，无加班、高空、施工补差等额外费用。

3. 调试费用：包含网络设备参数配置、光纤链路调试、光电信号适配、新旧系统兼容对接、安防与消防联动调试、72小时系统试运行、故障排查优化、整体验收调试等全部技术调试费用。

4. 其他服务费用：包含竣工资料整理、人员操作培训、质保期技术咨询、应急排查等配套服务费用。

明确承诺：项目施工、验收、交付及质保全过程，绝不产生任何隐形收费、增项收费、运维补差费用，所有因施工、设备安装、系统调试产生的增量成本均由施工方自行承担。

- 四、系统核心功能与兼容说明

1. 新旧系统无缝兼容：本次升级的全新网络、安防设备可100%适配院区原有安防监控系统、出入口管控、电子巡查、一键报警等原有设备，完整复用原有所有点位、通讯协议、联动逻辑与历史数据，无点位丢失、无信号断层、无功能失效问题。

2. 一体化联动运行：改造后安防网络系统可与消防报警系统联动互通，触发预警、报警信号时，可自动调取对应区域监控、弹窗提示、信号推送，实现风险快速处置，提升消控室值守效率。

3. 稳定长效运行：设备支持链路快速保护、端口速率限制、冗余电源备份，有效避免网络中断、设备宕机、信号误报等问题，满足医院24小时不间断安全值守要求。

4. 合规可溯源：系统运行数据自动留存、台账可查询、参数可追溯，完全符合《医院安全防范要求》及卫健系统合规检查标准。

- 五、质保与售后保障

1. 设备质保：所有硬件设备享受厂家标准质保服务，质保期内设备本身质量问题免费维修、更换。

2. 技术售后：项目交付后提供7×24小时技术咨询服务，针对系统调试、参数设置、兼容适配等问题、重大故障需上门排查修复。

3. 免费运维：质保期内，因本次施工、系统调试、设备安装导致的各类系统故障，施工方免费上门整改、调试、优化，不收取任何人工及技术费用。

4. 终身技术支持：项目交付后提供长期技术咨询服务，协助院方完成日常运维、年检迎检、系统优化等工作。

六、项目验收标准

1.项目所有进场安装设备与报价清单完全一致，品牌、型号、技术参数、数量全部合规匹配，包含华三核心交换机、汇聚交换机、光模块、普联光纤收发器及机架、室外一体化防护机柜、理线架、PDU插座、光纤跳线及全套辅材。。

2. 核心网络设备运行稳定，双电源冗余、链路保护、快速切换功能正常，网络无卡顿、无掉线、无断网故障，满足全院安防数据传输需求。

3. 光纤传输链路通畅，光电转换设备工作正常，远距离点位信号传输稳定，无延迟、丢包现象。

4. 室外一体化机柜温控、散热、防雷、供电、照明、防盗防护功能正常，IP55防护达标，可适应户外复杂环境长期稳定运行。

5. 安防系统与消防系统联动正常，预警、报警弹窗、视频调取、信号推送功能灵敏有效，突发事件处置流程顺畅。

6. 系统经过72小时不间断试运行，全程无故障、无异常报错，运行状态稳定合规。

- 七、特别说明

1. 本项目所有施工、安装、调试、配套服务均已包含在合同总价内，施工方不得以任何理由追加费用、增设收费项目。

2. 改造后系统完全兼容原有消防、安防老旧设备，无需院方额外投入资金更换原有终端设施，最大化节约改造成本。

3. 本说明书为项目官方使用指导文件，适用于本院消控室所有安防改造设备的日常使用、管理、运维工作。

4.在施工条件齐备、现场配合到位的前提下，整体改造工期控制在1个月，涵盖设备安装、系统调试、试运行、验收交付全部环节，具体工期可根据院方现场作息及工作安排灵活调整。

| 浙江医院灵隐院区消控室安防设施改造报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 交换机 | 华三（H3C） LS-5500V3-54S-DP-SI | 1.硬件性能：整机交换容量≥1.36Tbps；转发性能≥264Mpps（以官网最小值为准）； 2.单台端口：≥48个千兆电口，≥6个万兆SFP+光口，≥1个console调试口，配置6个万兆光模块； 3.支持双电源，本次实配双电源; 4.支持丰富的链路级可靠性技术，包括LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link/RRPP快速环网保护机制等保护协议； 5.支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，最小粒度为16Kbps； 6.★支持VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议，提供官网证明截图； 7.★支持RRPP，支持ERPS以太环保护协议，切换时间≤50ms，提供官网证明截图； 8.★本次实配智能管理中心，支持图形化操作的方式实现对网络的统一运维及管理，提供官网证明截图； 9.提供中国节能产品认证证书、产品进网检测报告、进网许可证； 10.★为响应国家低碳的要求，产品厂商在产品设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查，提供报告复印件； 11.★产品厂商具备ISO27017云安全管理体系认证证书，提供证书复印件； 12.★产品厂商需具备安全生产标准化三级及以上评审单位资格； 13.★支持telnet/ssh/https等方式调试管理，支持免费云平台管理； | 台 | 1 |
| 2 | 交换机 | 华三（H3C） LS-5500V3-36F-DP-SI | 1.硬件性能：整机交换容量≥1.36Tbps；转发性能≥228Mpps（以官网最小值为准）； 2.单台端口：≥8个千兆电口，≥4个万兆SFP+光口，≥24个千兆SFP光口，≥1个console调试口，配置24个千兆光模块，4个万兆光模块； 3.支持双电源，本次实配双电源; 4.支持丰富的链路级可靠性技术，包括LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link/RRPP快速环网保护机制等保护协议； 5.支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，最小粒度为16Kbps； 6.★支持VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议，提供官网证明截图； 7.★支持RRPP，支持ERPS以太环保护协议，切换时间≤50ms，提供官网证明截图； 8.★本次实配智能管理中心，支持图形化操作的方式实现对网络的统一运维及管理，提供官网证明截图； 9.提供中国节能产品认证证书、产品进网检测报告、进网许可证； 10.★为响应国家低碳的要求，产品厂商在产品设计、研发、生产、过程需采取有效减少温室气体排放措施，符合国家温室气体排放和清除的量化和报告的规范。产品生产厂商需通过ISO 14064温室气体核查，提供报告复印件； 11.★产品厂商具备ISO27017云安全管理体系认证证书，提供证书复印件； 12.★产品厂商需具备安全生产标准化三级及以上评审单位资格； 13.★支持telnet/ssh/https等方式调试管理，支持免费云平台管理； | 台 | 1 |
| 3 | 光模块 | 华三（H3C） SFP-GE-LX-SM1310-D | 千兆单模¦1310nm¦10km¦LC双纤 | 个 | 10 |
| 4 | 光模块 | 华三（H3C） SFP-XG-LX-SM1310-S | 万兆单模¦1310nm¦10km¦LC双纤 | 个 | 4 |
| 5 | 理线架 | 京茂 | 1、名称：理线架； 2、技术参数：钢架+黑色喷塑 ；安装高度：1U ；安装方式：机柜螺丝安装 ；使用温度： -20～70℃ ；湿度：85%（温度85℃±3℃）。 | 个 | 4 |
| 6 | PDU插座 | 公牛 | 2500W，10A，8孔位 | 个 | 4 |
| 7 | 收发器 | 普联 TL-FC311A-3 TL-FC311B-3 | 1个千兆SC光口，1个千兆RJ45网口 基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离3公里 工作波长：1550nm（发送）、1310nm（接收） | 对 | 28 |
| 8 | 收发器机架 | 普联 TL-FC1420 | 全面兼容TP-LINK新版单口光纤收发器 内置2个高可靠性的开关电源，冗余备份 标准19英寸2U的机架设计 | 台 | 2 |
| 9 | 室外一体化机柜 | 巨联 PBX2100910910 | 1、机柜外尺寸：W×D×H 1500×600×600mm 2、机柜组成：柜体+柜门+底座+顶盖+机架+柜锁； 3、机柜类型：1单元1舱，前后开门 (前门安装空调)； 4、机柜材质：镀锌钢板+1.2mm隔热棉 5、隔热性能：导热系数<0.472W/(m2.k)； 6、设备层架：19英寸机架+4对托条+3块托盘； 7、机柜底座：200mm高、2.0mm厚； 8、进线方式：下进下出Φ50×12； 9、防盗设计： 内嵌门、内嵌铰链、三点式防盗锁； 10、防护等级：IP55； 11、颜色：RAL7035，专业户外粉喷涂； 12、左右侧和后门丝印“高压危险！ ”，LOGO； 13、机柜底部预留半开口吊装孔，靠空调面底部安装接地排*1；" 14、制冷量：1500W； 15、输入电压：AC220V 50/60Hz； 16、制冷剂：R134a； 17、温控方式：智能温控，可根据舱内温度进行自动调节； 18、通信功能：RS485、干接点；" 19、NXB-63-2P-C63，立式(180°),63A@400V AC，正泰（CHNT）*1 20、NXB-63-2P-C63，立式(180°),10A@400V AC，正泰（CHNT）*8 21、NXB-63-1P-C63，立式(180°),25A@400V AC，正泰（CHNT）*1 22、NXB-63-1P-C63，立式(180°),16A@400V AC，正泰（CHNT）*1 23、NXB-63-1P-C63，立式(180°),16A@400V AC，正泰（CHNT）*1 24、2P/40KA 单相防雷器*1 25、导轨式插座，220V/10A*1 26、机柜铜排19英寸3*30*500标准接地排*3 27、机柜铜排19英寸3*30*500标准零线汇流排*1 28、8位PDU排插*2 29、开门自动照明*4 30、DC12V照明灯*2 31、散热风扇 220VAC*2 32、机械天地门锁*2 33、天地锁锁杆*2 34、电线、螺丝等辅助器件 | 台 | 1 |
| 10 | 光纤跳线 | 京茂 | 光纤跳线3M | 根 | 70 |
| 11 | 辅材 | 定制 | 水晶头、膨胀螺丝、胶布、扎带、标签纸等 | 批 | 1 |