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一、项目概况
根据《建筑设计防火规范》《火灾自动报警系统设计规范》等国家消防技术标准及医疗机构消防安全管理相关要求，结合我院灵隐院区消防设施标准化升级改造总体部署，拟对消防控制中心实施移址改造，并同步升级更新消防设备，以优化功能布局、完善配套设施，切实提升院区整体消防安全防控能力，保障改造工作规范高效推进。
本次改造的核心原则为新消防主机与原有老旧消防主机完全兼容，保留原有合规可用的消防线路、终端探测器、联动模块、传输线路等配套设施，避免因大规模拆除更换造成资源浪费及院区消防系统长时间停运。本项目整体为包干式改造，总报价包含设备安装、系统对接、程序调试、人工施工等全部费用，改造过程中不设任何隐形收费及额外增项费用。
二、核心改造要求
（一）新旧主机兼容核心要求
1. 本次更换的全新消防报警主机，需100%兼容医院现有老旧消防主机的所有线路、探测点位、联动模块、通讯协议及控制逻辑，支持老主机原有所有功能复用。
2. 改造后新主机可正常读取、管控原有全部消防点位数据，不存在点位丢失、信号断层、功能失效问题，火灾报警、故障报警、联动控制、远程传输等功能与原系统完全匹配，且运行稳定性、响应速度实现全面升级。
3. 保留原有消防系统合规配置及数据，完成新旧系统数据迁移、参数适配，确保改造后消防系统整体符合规范要求，可顺利通过消防年检及专项检查。
（二）项目费用要求
本项目为全包固定总价项目，项目报价包含本次改造全部费用，无任何后续新增、额外收费项目，具体包含：
1. 人工费用：包含旧主机拆卸、新主机安装、线路梳理、点位对接、设备固定、现场施工、安全防护、场地清理等全部人工施工费用；
2. 调试费用：包含新旧主机兼容调试、系统数据迁移、点位编码适配、联动功能测试、报警逻辑校准、系统试运行调试、故障排查修复、消防系统整体验收调试等全部调试费用；
3. 包含辅助耗材、工具使用、现场安全保障、技术服务、售后对接等所有配套费用；
4. 项目施工及服务全过程，甲方无需承担任何额外费用、增项费用、维修费用及人工补差费用。
三、主要改造内容
1. 旧设备拆除：安全拆除消控室原有老旧消防主机、故障配套控制模块、老化控制面板等废旧设备，规范整理原有消防线路、通讯线路、电源线路，做好线路标识与防护，消除线路错乱、短路隐患。
2. 新主机安装：安装全新合规消防报警主机及配套标准配件，按照消防规范完成设备固定、线路接驳、电源适配、接地防护等施工工作，保障设备安装规范、牢固、安全。
3. 新旧系统兼容调试：针对新旧主机通讯协议、点位参数、联动逻辑进行专项适配调试，完成原有所有探测器、手动报警按钮、声光报警器、喷淋联动、排烟风机、防火卷帘等设备的点位匹配与功能测试，确保全部设备正常联动、精准报警。
4.系统整体试运行：改造完成后开展不少于72小时的系统不间断试运行，全程监测设备运行状态、信号传输稳定性、点位响应灵敏度，及时排查并整改各类隐患，保障系统稳定达标运行。
5. 现场验收与交付：完成系统调试试运行后，配合院方完成项目验收，提供完整改造资料与设备操作说明，对院方值班人员开展设备操作、日常维护、故障排查的基础培训。
四、施工方案与工期安排
（一）施工原则
全程采用不停机、不间断防护施工模式，施工期间落实临时消防值守与设备应急防护措施，最大限度降低改造施工对医院日常消防安全工作的影响，杜绝消防安全空档期。
（二）工期计划
在施工条件齐备、现场配合到位的前提下，整体改造工期控制在1个月，涵盖设备安装、系统调试、试运行、验收交付全部环节，具体工期可根据院方现场作息及工作安排灵活调整。
五、项目费用说明
1. 本项目采用固定总价包干模式，报价涵盖本次消防设施改造工程的人工、调试、设备安装、耗材、技术服务、试运行、验收交付等全部费用。
2. 项目施工全过程无隐形费用、无增项收费、无后期调试补差、无人工加班费用，合同总价即为最终结算总价。
3. 改造完成后质保期内，针对因本次施工、系统调试、设备安装引发的故障问题，免费提供维修、调试、整改服务，不产生任何额外费用。
六、质量与售后保障
1. 设备质量：本次安装的新消防主机及配套配件均为符合国家消防规范、具备消防部门认证的正规合格产品，设备资质齐全、质量达标，可满足医院长期消防安全运行需求。
2. 施工质量：严格按照《火灾自动报警系统施工及验收标准》开展施工，规范工序、标准作业，确保新旧系统兼容稳定、点位全覆盖、功能全正常，工程质量符合消防验收标准。
3. 售后保障：项目验收交付后提供质保服务，质保期内免费提供系统维护、故障排查、远程技术指导；接到设备故障报修后，及时安排技术人员到场处置，保障消防系统常态化稳定运行。
4. 合规保障：改造完成后确保消防系统完全符合现行消防法律法规及行业标准，可顺利通过各级消防检查、年检、专项督查。
[bookmark: _GoBack]七、项目验收标准
1. 新消防主机安装规范、运行稳定，无卡顿、无死机、无异常报错；
2. 新旧主机兼容稳定，原有所有消防点位信号正常、报警精准、联动功能完整，无点位失效、漏报、误报问题；
3. 系统调试合格，72小时试运行无任何故障隐患；
4. 施工场地整洁、线路规整，符合消防施工规范；
5. 项目所有施工、调试工作全部完成，无任何未完工内容，无任何额外费用产生，圆满达成改造目标。













消控室改造设备清单
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	火灾报警控制器
	JB-9108X
	台
	2
	
	

	2
	老主机回路板
	
	台
	21
	
	

	3
	新主机回路板
	
	台
	15
	
	

	4
	多线联动控制器
	XDXK-8
	台
	3
	
	

	5
	联网通讯版
	9108专用
	台
	4
	
	

	6
	消防广播通讯控制器
	9402A
	台
	2
	
	

	7
	消防电话总机
	1756Z
	台
	2
	
	

	8
	话筒
	CDM-509
	台
	2
	
	

	9
	防火门监控器主机
	HJ9701/200
	台
	1
	
	

	10
	电气火灾监控探测器主机
	JB6100/127
	台
	1
	
	

	11
	层显通讯板
	
	台
	2
	
	

	12
	CRT软件
	
	台
	1
	
	

	13
	总线联动版
	XZXK-62
	台
	4
	
	

	14
	外控电源盘
	
	台
	2
	
	



