| 项目名称 | 浙江医院消控室消防设施改造项目 |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 企业性质（大型、中型、小型、微型） |  |
| 报价（万元） |  |
| 联系人 |  |
| 手机号码 |  |
| 邮箱 |  |

# 用户需求书

- 一、项目概况

根据《建筑设计防火规范》《火灾自动报警系统设计规范》等国家消防技术标准及医疗机构消防安全管理相关要求，结合我院灵隐院区消防设施标准化升级改造总体部署，拟对消防控制中心实施移址改造，并同步升级更新消防设备，以优化功能布局、完善配套设施，切实提升院区整体消防安全防控能力，保障改造工作规范高效推进。

本次改造的核心原则为新消防主机与原有老旧消防主机完全兼容，保留原有合规可用的消防线路、终端探测器、联动模块、传输线路等配套设施，避免因大规模拆除更换造成资源浪费及院区消防系统长时间停运。本项目整体为包干式改造，总报价包含设备安装、系统对接、程序调试、人工施工等全部费用，改造过程中不设任何隐形收费及额外增项费用。

- 二、核心改造要求

（一）新旧主机兼容核心要求

1. 本次更换的全新消防报警主机，需100%兼容医院现有老旧消防主机的所有线路、探测点位、联动模块、通讯协议及控制逻辑，支持老主机原有所有功能复用。

2. 改造后新主机可正常读取、管控原有全部消防点位数据，不存在点位丢失、信号断层、功能失效问题，火灾报警、故障报警、联动控制、远程传输等功能与原系统完全匹配，且运行稳定性、响应速度实现全面升级。

3. 保留原有消防系统合规配置及数据，完成新旧系统数据迁移、参数适配，确保改造后消防系统整体符合规范要求，可顺利通过消防年检及专项检查。

（二）项目费用要求

本项目为全包固定总价项目，项目报价包含本次改造全部费用，无任何后续新增、额外收费项目，具体包含：

1. 人工费用：包含旧主机拆卸、新主机安装、线路梳理、点位对接、设备固定、现场施工、安全防护、场地清理等全部人工施工费用；

2. 调试费用：包含新旧主机兼容调试、系统数据迁移、点位编码适配、联动功能测试、报警逻辑校准、系统试运行调试、故障排查修复、消防系统整体验收调试等全部调试费用；

3. 包含辅助耗材、工具使用、现场安全保障、技术服务、售后对接等所有配套费用；

4. 项目施工及服务全过程，甲方无需承担任何额外费用、增项费用、维修费用及人工补差费用。

- 三、主要改造内容

1. 旧设备拆除：安全拆除消控室原有老旧消防主机、故障配套控制模块、老化控制面板等废旧设备，规范整理原有消防线路、通讯线路、电源线路，做好线路标识与防护，消除线路错乱、短路隐患。

2. 新主机安装：安装全新合规消防报警主机及配套标准配件，按照消防规范完成设备固定、线路接驳、电源适配、接地防护等施工工作，保障设备安装规范、牢固、安全。

3. 新旧系统兼容调试：针对新旧主机通讯协议、点位参数、联动逻辑进行专项适配调试，完成原有所有探测器、手动报警按钮、声光报警器、喷淋联动、排烟风机、防火卷帘等设备的点位匹配与功能测试，确保全部设备正常联动、精准报警。

4.系统整体试运行：改造完成后开展不少于72小时的系统不间断试运行，全程监测设备运行状态、信号传输稳定性、点位响应灵敏度，及时排查并整改各类隐患，保障系统稳定达标运行。

5. 现场验收与交付：完成系统调试试运行后，配合院方完成项目验收，提供完整改造资料与设备操作说明，对院方值班人员开展设备操作、日常维护、故障排查的基础培训。

- 四、施工方案与工期安排

（一）施工原则

全程采用不停机、不间断防护施工模式，施工期间落实临时消防值守与设备应急防护措施，最大限度降低改造施工对医院日常消防安全工作的影响，杜绝消防安全空档期。

（二）工期计划

在施工条件齐备、现场配合到位的前提下，整体改造工期控制在1个月，涵盖设备安装、系统调试、试运行、验收交付全部环节，具体工期可根据院方现场作息及工作安排灵活调整。

- 五、项目费用说明

1. 本项目采用固定总价包干模式，报价涵盖本次消防设施改造工程的人工、调试、设备安装、耗材、技术服务、试运行、验收交付等全部费用。

2. 项目施工全过程无隐形费用、无增项收费、无后期调试补差、无人工加班费用，合同总价即为最终结算总价。

3. 改造完成后质保期内，针对因本次施工、系统调试、设备安装引发的故障问题，免费提供维修、调试、整改服务，不产生任何额外费用。

- 六、质量与售后保障

1. 设备质量：本次安装的新消防主机及配套配件均为符合国家消防规范、具备消防部门认证的正规合格产品，设备资质齐全、质量达标，可满足医院长期消防安全运行需求。

2. 施工质量：严格按照《火灾自动报警系统施工及验收标准》开展施工，规范工序、标准作业，确保新旧系统兼容稳定、点位全覆盖、功能全正常，工程质量符合消防验收标准。

3. 售后保障：项目验收交付后提供质保服务，质保期内免费提供系统维护、故障排查、远程技术指导；接到设备故障报修后，及时安排技术人员到场处置，保障消防系统常态化稳定运行。

4. 合规保障：改造完成后确保消防系统完全符合现行消防法律法规及行业标准，可顺利通过各级消防检查、年检、专项督查。

- 七、项目验收标准

1. 新消防主机安装规范、运行稳定，无卡顿、无死机、无异常报错；

2. 新旧主机兼容稳定，原有所有消防点位信号正常、报警精准、联动功能完整，无点位失效、漏报、误报问题；

3. 系统调试合格，72小时试运行无任何故障隐患；

4. 施工场地整洁、线路规整，符合消防施工规范；

5. 项目所有施工、调试工作全部完成，无任何未完工内容，无任何额外费用产生，圆满达成改造目标。

消控室改造设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器 | JB-9108X | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 老主机回路板 |  | 台 | 21 |  |  |
| 3 | 新主机回路板 |  | 台 | 15 |  |  |
| 4 | 多线联动控制器 | XDXK-8 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 联网通讯版 | 9108专用 | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 消防广播通讯控制器 | 9402A | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 消防电话总机 | 1756Z | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 话筒 | CDM-509 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 防火门监控器主机 | HJ9701/200 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 电气火灾监控探测器主机 | JB6100/127 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 层显通讯板 |  | 台 | 2 |  |  |
| 12 | CRT软件 |  | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 总线联动版 | XZXK-62 | 台 | 4 |  |  |
| 14 | 外控电源盘 |  | 台 | 2 |  |  |